УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от ___ ____________2015 г. №______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по эксплуатации оборудования,

работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция «Осмотр, проверка, подготовка котельного агрегата к растопке»

3.2. Обобщенная трудовая функция «Растопка котельного агрегата»

3.3. Обобщенная трудовая функция «Пуск котельного агрегата в работу»

3.4. Обобщенная трудовая функция «Управление работой котельного агрегата и вспомогательного оборудования котельной»

3.5. Обобщенная трудовая функция «Остановка работы котельного агрегата»

3.6. Обобщенная трудовая функция «Действия персонала в аварийных ситуациях»

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

I. Общие сведения

| Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования работающего под избыточным давлением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение безопасного функционирования оборудования работающего под избыточным давлением. Группа занятий: 3131; Операторы установок по выработке электроэнергии; 8182; Операторы паровых машин и бойлерных установок. (код ОКЗ) (наименование) код ОКЗ) (наименование) Отнесение к видам экономической деятельности: 35.30.1; Производство пара и горячей воды (тепловой энергии). 35.30.14; Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. 35.30.2; Передача пара и горячей воды (тепловой энергии). 35.30.3; Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). 35.30.4; Обеспечение работоспособности котельных. 35.30.5; Обеспечение работоспособности тепловых сетей. (код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщённые трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Осмотр, проверка, подготовка котельного агрегата к растопке | 3 | Осмотр, проверка, подготовка парового котла к растопке | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Осмотр, проверка, подготовка водогрейного котла к растопке | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Осмотр, проверка, подготовка автоматизированного парового, водогрейного котла к растопке | А/03.3 | 3 |
|  |  |  | Осмотр, проверка, подготовка электрического котла к работе | А/04.4 | 4 |
| B | Растопка котельного агрегата | 3 | Растопка парового, водогрейного котла на каменном угле или антраците | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Растопка парового, водогрейного котла на жидком нефтяном топливе | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Растопка парового, водогрейного котла на газообразном топливе | В/03.3 | 3 |
|  |  |  | Растопка автоматизированного парового, водогрейного котла на газообразном топливе | В/04.4 | 3 |
| C | Пуск котельного агрегата в работу | 3 | Пуск в работу парового котла | С/01.3 | 3 |
|  |  |  | Пуск в работу водогрейного котла | С/02.3 | 3 |
|  |  |  | Пуск в работу автоматизированного парового котла | С/03.3 | 3 |
|  |  |  | Пуск в работу автоматизированного водогрейного котла | С/04.3 | 3 |
|  |  |  | Пуск в работу электрического парового котла | С/05.4 | 4 |
|  |  |  | Пуск в работу электрического водогрейного котла | С/06.4 | 4 |
| D | Управление работой котельного агрегата и вспомогательного оборудования котельной | 3 | Управление работой парового котла | D/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление работой водогрейного котла | D/02.3 | 3 |
|  |  |  | Управление работой автоматизированного парового, водогрейного котла | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Управление работой электрического парового котла | D/04.4 | 4 |
|  |  |  | Управление работой электрического водогрейного котла | D/05.4 | 4 |
| E | Остановка работы котельного агрегата | 3 | Остановка парового котла | Е/01.3 | 3 |
|  |  |  | Остановка водогрейного котла | Е/02.3 | 3 |
|  |  |  | Остановка автоматизированного парового водогрейного котла | Е/03.3 | 3 |
|  |  |  | Остановка электрического парового котла | Е/04.3 | 3 |
|  |  |  | Остановка электрического водогрейного котла | Е/05.4 | 4 |
| F | Действия персонала в аварийных ситуациях | 3 | Аварийная остановка парового котла | F/01.3 | 3 |
|  |  |  | Аварийная остановка водогрейного котла | F/02.3 | 3 |
|  |  |  | Аварийная остановка автоматизированного парового, водогрейного котла | F/03.4 | 4 |
|  |  |  | Аварийная остановка электрического парового котла | F/04.4 | 4 |
|  |  |  | Аварийная остановка электрического водогрейного котла | F/05.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 3.1. Обобщённая трудовая функция Наименование; Осмотр, проверка, подготовка котельного агрегата к растопке; Код; А; Уровень квалификации; 5. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта.

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист (оператор) паровых, водогрейных котлов Машинист (кочегар) котельной |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее 12 смен на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется распорядительным документом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 5 при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения проверки знаний, стажировки и инструктажей на рабочем месте. |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 8182 | Операторы установок по выработке электроэнергии Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС или ЕКС | 194-198 247-251 13 | Машинист (кочегар) котельной (разряды 2-6) Оператор котельной (разряды 2-6) Машинист котлов |
| ОКПДТР | 13784 3 13785 8 13786 2 15643 5 | Машинист котельной установки Машинист котлов (разряды III-VII) Машинист (кочегар) котельной (разряды 2-6) Оператор котельной (разряды 2-6) |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр, проверка, подготовка парового котла к растопке | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия распоряжения о подготовке котла к растопке. |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, принадлежностей, материалов, переносных электрических светильников, средств индивидуальной защиты и сигнализации. |
|  | Проведение наружного осмотра котла, арматуры, гарнитуры |
|  | Осмотр и проверка состояния топки котла, трубного пучка, экономайзера, барабанов, коллекторов котла. Проверка состояния пароперегревателя. |
|  | Проверка состояния обмуровки, футеровки |
|  | Проверка исправности реперов котла, состояния опор трубопроводов. |
|  | Проверка правильности открытия, закрытия шиберов, заслонок в газоходах |
|  | Проверка отсутствия заглушек между фланцами на питательной линии, на паровой линии, на линии пароперегревателя, экономайзера. |
|  | Проверка наличия питательной воды, газообразного, жидкого, твердого топлива. |
|  | Проверка наличия масла в гильзах термометров. |
|  | Проверка исправности запорной и регулирующей арматуры, контрольно измерительных приборов, исправности питательных устройств, исправности тягодутьевых устройств. |
|  | Проверка набивки сальников запорной и регулирующей арматуры. |
|  | Проверка исправности и состояния системы автоматики безопасности и регулирования. |
|  | Проверка исправности и достаточности основного и аварийного освещения котла, вспомогательного оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверка наличия, исправности и состояния противопожарного инвентаря. |
|  | Открытие воздушника на барабане парового котла или подклинивание предохранительного клапана. |
|  | Заполнение парового котла питательной водой установленного режимом качества до отметки низшего уровня с температурой согласно руководства по эксплуатации котла |
|  | Проверка герметичности котла. Закрытие питательного вентиля и наблюдение за уровнем воды в барабане котла. |
|  | При падении уровня нахождение места утечки и устранение ее. Проведение прогрева жидкого (нефтяного) топлива до необходимой температуры в соответствии с режимной картой и производственной инструкцией. |
|  | Прогрев и продувка паровой линии к форсункам, освобождение от конденсата. |
|  | Повторная проверка закрытия или открытия запорной арматуры, заслонок (шиберов). |
|  | Проверка положения «Открыто», «Закрыто» кранов и задвижек на газопроводе |
|  | Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива. |
|  | Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ. |
|  | Открытие всех газовых задвижек и кранов по ходу газа, кроме задвижек и кранов перед горелками и запальником растапливаемого котла. |
|  | Удаление возможно скопившего конденсата в газопроводе. |
|  | Продувка газопровода через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации котла и закрытие крана. |
|  | Проверка давления газа на его вводе и перед горелками в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла |
|  | Проведение вентиляции топки и газоходов котла в соответствии с инструкцией (руководством) по эксплуатации завода изготовителя, открытия дверец топки, поддувала, шиберов, заслонок для регулирования подачи воздуха естественной тяги. Включением тягодутьевых устройств - при искусственной тяге. |
|  | Регулировка тяги (разряжения) в котле. |
|  | Установка разряжения в верхней части котла и на уровне горелок в соответствии с режимной картой котла |
|  | Проверка наличия и комплектности аптечки первой медицинской доврачебной помощи |
|  | Подготовка к растопке вновь смонтированного парового котла, вводимого в эксплуатацию после ремонта, с применением сварки, вальцовки перестановки с одного места на другое. |
|  | Снятие измерительных шайб с питательных трубопроводов перед их промывкой |
|  | Установка промежуточных колец. |
|  | Открытие всех запорных органов на питательном трубопроводе |
|  | Промывка питательных трубопроводов |
|  | Вскрытие и ревизия всей арматуры на питательном трубопроводе |
|  | Снятие промежуточных колец. |
|  | Установка измерительных шайб. |
|  | Проведение обязательного щелочения, промывки котла |
|  | Документальное оформление результатов подготовки котла к розжигу. |
| Необходимые умения | Проводить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла, вспомогательного оборудования котельной. |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых котлов, вспомогательного оборудования, схемы трубопроводов, мазутопроводов, газопроводов, устройство газовых горелок, мазутных форсунок и пределы их регулирования, средств автоматики безопасности, автоматики регулирования и сигнализации |
|  | Порядок оповещения руководства и органов государственного контроля (надзора) о неполадках, авариях, инцидентах, несчастных случаях, а также порядок оповещения и действия при пожаре |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Вредные факторы и опасные факторы действия на человека возникающие во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорания (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Производственную инструкцию по техническому обслуживанию котлов и вспомогательного оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр, проверка, подготовка водогрейного котла к растопке | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия распоряжения о подготовке котла к растопке. |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, принадлежностей, материалов, переносных электрических светильников, средств индивидуальной защиты и сигнализации. |
|  | Проведение наружного осмотра котла, арматуры, гарнитуры |
|  | Осмотр и проверка состояния топки котла. |
|  | Проверка состояния обмуровки, футеровки, изоляции трубопроводов, отводящих и подводящих воду к котлу и теплообменникам. |
|  | Проверка правильности открытия, закрытия шиберов, заслонок в газоходах, соответствие стрелок «Открыто», «Закрыто». |
|  | Установка штурвалов приводов шиберов и задвижек в рабочее положение, обеспечивающее дистанционное управление ими от электропривода. |
|  | Проверка исправности реперов котла, состояния опор трубопроводов. |
|  | Проверка готовности дробеструйной установки, наличии дроби в бункерах. |
|  | Проверка отсутствия заглушек между фланцами на сетевой линии. |
|  | Проверка исправности средств измерений, блокировок, защит и дистанционного управления арматурой. |
|  | Проверка исправности всех средств связи и сигнализации; |
|  | Проверка исправности и готовности к работе форсунок котла. |
|  | Проверка наличия газообразного, жидкого, топлива. |
|  | Проверка наличия масла в гильзах термометров. |
|  | Проверка исправности запорной и регулирующей арматуры, контрольно измерительных приборов, исправности сетевых, подпиточных насосов, исправности тягодутьевых устройств. Наличие тяги. |
|  | Проверка набивки сальников запорной и регулирующей арматуры. |
|  | Проверка исправности и состояния системы автоматики безопасности и регулирования. |
|  | Проверка исправности и достаточности основного и аварийного освещения котла, вспомогательного оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверка наличия, исправности и состояния противопожарного инвентаря. |
|  | Открытие периодической продувки котла. |
|  | Открытие воздушника водогрейного котла. |
|  | Заполнение водогрейного котла водой установленного качества |
|  | Заполнение теплообменников и их байпасов контурной водой. |
|  | Открытие регулирующего клапана и ручных вентилей на трубопроводе байпаса теплообменников. |
|  | Прогрев теплообменников с установленной скоростью прогрева. |
|  | Заполнение трубного пространства теплообменников сетевой водой после повышения температуры контурной воды в теплообменниках практически до температуры обратной сетевой воды |
|  | Заполнение системы сетевой водой, установление циркуляции. |
|  | Прогрев и продувка паровой линии к форсункам, освобождение от конденсата. |
|  | Повторная проверка закрытия или открытия запорной арматуры, заслонок (шиберов). |
|  | Проверка положения «Открыто», «Закрыто» кранов и задвижек на газопроводе |
|  | Проверка отсутствия утечек газа и жидкого топлива. |
|  | Проверка герметичности арматуры и трубопроводов, подводящих газ. |
|  | Открытие всех газовых задвижек и кранов по ходу газа, кроме задвижек и кранов перед горелками и запальником растапливаемого котла. |
|  | Удаление возможно скопившего конденсата в газопроводе. |
|  | Продувка газопровода через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации котла и закрытие крана. |
|  | Проверка давления газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла |
|  | Открытие вентилей на трубопроводах выхода контурной воды из теплообменников после полного прогрева всех теплообменников |
|  | Открытие задвижки на трубопроводе выхода контурной воды из котла и закрытие ее байпаса |
|  | Открытие вентилей на трубопроводах сетевой воды к теплообменникам и закрытие их байпасов. |
|  | Проведение вентиляции топки и газоходов котла в соответствии с инструкцией (руководством) по эксплуатации завода изготовителя, открытия дверец топки, поддувала, шиберов, заслонок для регулирования подачи воздуха естественной тяги. Включением тягодутьевых устройств - при искусственной тяге. |
|  | Проверка наличия и комплектности аптечки первой медицинской доврачебной помощи |
|  | Документальное оформление результатов подготовки котла к розжигу |
| Необходимые умения | Проводить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла, вспомогательного оборудования котельной. |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых котлов, вспомогательного оборудования, схемы трубопроводов, мазутопроводов, газопроводов. Конструкции газовых горелок, мазутных форсунок и пределы их регулирования, средств автоматики безопасности, автоматики регулирования и сигнализации. |
|  | Порядок оповещения руководства и органов государственного контроля (надзора) о неполадках, авариях, инцидентах, несчастных случаях, а также порядок оповещения и действия при пожаре. |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Вредные факторы и опасные факторы действия на человека возникающие во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Производственную инструкцию по техническому обслуживанию котлов и вспомогательного оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр, проверка, подготовка автоматизированного парового, водогрейного котла к растопке | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия распоряжения о подготовке котла к растопке. |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, принадлежностей, материалов, переносных электрических светильников, средств индивидуальной защиты и сигнализации. |
|  | Проведение наружного осмотра котла, арматуры, гарнитуры |
|  | Проверка состояния обмуровки, футеровки, изоляции трубопроводов, отводящих и подводящих воду к котлу и теплообменникам |
|  | Проверка исправности автоматизированной водоподготовительной установки |
|  | Проверка наличия реагентов для докотловой очистки воды |
|  | Проверка наличия запаса воды в расходных баках |
|  | Проверка состояния фильтров, декарбонизаторов |
|  | Пуск установки докотловой очистки воды в соответствии с инструкцией завода изготовителя |
|  | Проверка состояния теплообменников |
|  | Проверка исправности реперов котла, состояния опор трубопроводов |
|  | Проверка правильности открытия, закрытия шиберов, заслонок в газоходах |
|  | Проверка отсутствия заглушек между фланцами на питательной линии, на паровой линии, на линии пароперегревателя, экономайзера |
|  | Проверка наличия питательной воды, газообразного топлива |
|  | Проверка исправности сетевых, подпитывающих, циркуляционных насосов, питательных устройств |
|  | Проверка отсутствия заглушек между фланцами на сетевой линии |
|  | Проверка исправности средств измерений, предохранительных устройств, блокировок, защит и дистанционного управления арматурой |
|  | Проверка исправности всех средств связи и сигнализации |
|  | Установление циркуляции сетевой воды, заполнение парового котла водой установленного качества |
|  | Открытие газовой задвижки на опуске и кранов по ходу газа к котлу |
|  | Проведение продувки газопровода |
|  | Проверка наличия и комплектности аптечки первой медицинской доврачебной помощи |
|  | Документальное оформление результатов подготовки котла к розжигу |
| Необходимые умения | Проводить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла, вспомогательного оборудования котельной |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых котлов, вспомогательного оборудования, схемы трубопроводов, газопроводов. |
|  | Схему работы установки докотловой подготовки воды, принцип работы средств автоматики управления, автоматики безопасности, автоматики регулирования и сигнализации |
|  | Порядок оповещения руководства и органов государственного контроля (надзора) о неполадках, авариях, инцидентах, несчастных случаях, а также порядок оповещения и действия при пожаре |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Производственную инструкцию по техническому обслуживанию котлов и вспомогательного оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр, проверка, подготовка электрического котла к работе | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия распоряжения о подготовке котла к пуску |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия и исправности рабочего инструмента, принадлежностей, материалов, переносных электрических светильников, средств индивидуальной защиты и сигнализации. |
|  | Проведение наружного осмотра котла, арматуры, гарнитуры, |
|  | Проверка наличия запаса воды в расходных баках |
|  | Проверка отсутствия заглушек между фланцами на питательной линии, на паровой линии |
|  | Проверка наличия питательной воды |
|  | Проверка исправности сетевых, подпитывающих, циркуляционных насосов, питательных устройств |
|  | Проверка отсутствия заглушек между фланцами на сетевой линии. |
|  | Проверка исправности средств измерений, предохранительных устройств, блокировок, защит и дистанционного управления арматурой. |
|  | Проверка исправности всех средств связи и сигнализации; |
|  | Установление циркуляции сетевой воды, заполнение парового котла водой установленного качества |
|  | Проверка наличия и комплектности аптечки первой медицинской доврачебной помощи |
|  | Документальное оформление результатов подготовки котла к пуску |
| Необходимые умения | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и вспомогательного оборудования в работу |
|  | Выявлять неисправности препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и механизмов обслуживаемых котлов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики и другого обслуживаемого оборудования |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых, водогрейных котлов |
|  | Требования правил охраны труда при эксплуатации электроустановок |
|  | Требования правил устройства электроустановок |
|  | Требования правил технической эксплуатации электроустановок |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения пожара |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщённая трудовая функция Наименование; Растопка котельного агрегата; Код; В; Уровень квалификации; 3. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального ста. дарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист (оператор) паровых или водогрейных котлов 2-4 разряд Оператор по обслуживанию электрических котлов 2-4 разряд |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 8182 | Операторы установок по выработке электроэнергии Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС или ЕКС | 194-198 247-251 13 | Машинист (кочегар) котельной (разряды 2-6) Оператор котельной (разряды 2-6) Машинист котла |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Растопка парового, водогрейного котла на каменном угле или антраците | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия распоряжения о подготовке котла к растопке. |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия воды в паровом котле по водоуказательным стеклам |
|  | Проверка наличия воды в водогрейном котле и наличия циркуляции сетевой воды через котел. |
|  | Вентиляция топки и газоходов котла в течение времени указанного в режимной карте котла и руководстве по эксплуатации котла |
|  | Заброска слоя крупного угля на горизонтальную колосниковую решетку |
|  | Приоткрытие поддувала. |
|  | Проведение розжига угля горящим углем, взятым из топки соседнего, работающего, котла или сухими дровами. |
|  | Усиление тяги открытием шибера и поддувала по мере разгорания угля. |
|  | Закрытие дверец поддувал и включение дутья после того, как уголь хорошо разгорится. |
|  | Периодическая чистка шлаковых и зольных бункеров в соответствии с инструкцией завода изготовителя. |
|  | Покрытие колосниковой решетки небольшим слоем шлака. |
|  | Загрузка в топку антрацита |
|  | Растопка антрацита сухими дровами или горящим углем. |
|  | Включение парового дутья под колосники на время установленное режимной картой котла. |
|  | Переход на воздушное дутье после образования шлаковой подушки. |
|  | Закрытие дверцы шахты, верхних и средних поддувал |
|  | Разведение огня сухим топливом на горизонтальной колосниковой решетке. |
|  | Загрузка сверху сухого топлива по мере разгорания. |
|  | Открытие средних, верхние поддувных дверей. |
|  | Загрузка шахты сухим топливом после хорошего разогрева топки. |
|  | Проверка действия предохранительных клапанов, водоуказательных приборов, манометров, обратных клапанов |
|  | Закрытие воздушника и (или) предохранительного клапана. |
|  | Проверка закрытия продувочных и спускных вентилей. |
|  | Подъем давления пара до величины установленной режимной картой |
|  | Повторная проверка арматуры котла, плотности люков, лючков, лазов. |
|  | Контроль подъема давления в котле до рабочего увеличением интенсивности горения в топке. |
|  | Документальное оформление результатов своих действий |
| Необходимые умения | Правильное произведение розжига котла, работающего на твердом топливе |
|  | Применения безопасных методов и приемов работы при розжиге котла |
|  | Проведение проверок работоспособности манометров, указателей уровня, предохранительных клапанов, питательных устройств, продувки пароперегревателя |
|  | Управлять режимом растопки котла, оборудованного автоматикой регулирования процесса горения и автоматикой безопасности или комплексной автоматикой |
|  | Выявлять неисправности в работе форсунок, горелок, автоматики розжига |
|  | Проводить равномерную подачу топлива в топку и его распределение в топке при ручной заброске |
|  | Проводить правильную регулировку процесса горения топлива |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы паровых котлов различных систем |
|  | Устройство топок паровых котлов, шлаковых и зольных бункеров |
|  | Устройство аппаратов автоматического регулирования; схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной |
|  | Правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов |
|  | Назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Причины возникновения неисправностей в работе котельной установки, вспомогательного оборудования и меры их предупреждения |
|  | Правила обращения с оборудованием, находящимся под напряжением |
|  | Устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого вспомогательного оборудования, схемы трубопроводов, средства автоматики безопасности, автоматики регулирования и сигнализации |
|  | Порядок оповещения руководства и органов государственного контроля (надзора) о неполадках, авариях, инцидентах, несчастных случаях, а также порядок оповещения и действия при пожаре |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Требования к технологическому процессу по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды |
|  | Принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Растопка парового, водогрейного котла на жидком нефтяном топливе | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия распоряжения о подготовке котла к растопке. |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия воды в паровом котле по водоуказательным стеклам |
|  | Проверка наличия воды в водогрейном котле и наличия циркуляции сетевой воды через котел. |
|  | Проверка наличия мазута в емкости и достаточности его прогрева |
|  | Удаление воды из мазутной емкости (при ее наличии) |
|  | Удаление из топки мазута (попавшего туда случайно) |
|  | Проверка чистоты паро-мазутных и механических форсунок, правильности их сборки и регулировки. |
|  | Проверка чистоты топливных фильтров. |
|  | Проверка ширины паровой щели паро-мазутной форсунки |
|  | Установка давления распыливающего пара перед форсункой |
|  | Открытие дымовой заслонки за котлом, воздушного регистра, жалюзи или воздушных клапанов поддувал у фронта топки. |
|  | Вентиляция топки и газоходов котла в течение времени указанного в режимной карте котла и руководстве по эксплуатации котла |
|  | Розжиг паро-мазутной форсунки |
|  | Открытие парозапорного вентиля на пароподводящей линии распыливания. Слив скопившегося конденсата. |
|  | Продувка и прогрев паро-мазутных форсунок. |
|  | Розжиг растопочного факела и введение его в топку. |
|  | Открытие парового вентиля распыла мазута в соответствии с инструкцией. |
|  | Подведение растопочного факела под струю пара. |
|  | Медленное открытие мазутного вентиля. |
|  | Регулировка горения, изменяя подачу мазута, пара и воздуха |
|  | Розжиг остальных форсунок (при их наличии) в том же порядке. |
|  | Розжиг механической форсунки |
|  | Внесение горящего растопочного факела в топку или включение автоматики розжига. |
|  | Приоткрытие воздушного шибера |
|  | Открытие мазутного вентиля |
|  | Регулировка горения |
|  | Удаление растопочного факела из топки при устойчивом горении |
|  | Контроль за температурой, давлением и расходом воды через водогрейный котел |
|  | Контроль за тепловыми перемещениями элементов водогрейного котла |
|  | Подъем нагрузки котла до достижения установленных значений теплоносителя |
|  | Включение устройства для подогрева воды в нижнем барабане парового котла |
|  | Работа на малой нагрузке в течение времени указанного в режимной карте котла |
|  | Контроль за тепловыми перемещениями элементов котла |
|  | Включение устройства предохранения перегрева пароперегревателя |
|  | Открытие обводного газохода экономайзера |
|  | Прокачивание воды через экономайзер по сгонной линии |
|  | Контроль температуры воды до и после экономайзера |
|  | Прогрев воздухоподогревателя постепенно пропуская через него горячие газы |
|  | Контроль за температурой уходящих газов |
|  | Контроль начала паровыделения в котле |
|  | Закрытие воздушного вентиля барабана котла или приведение в рабочее положение предохранительного клапана |
|  | Включение продувки пароперегревателя |
|  | Увеличение тяги, усиление горения в топке |
|  | Проверка исправного действия арматуры |
|  | Продувка водоуказательных приборов |
|  | Проверка исправности действия манометра |
|  | Проверка действия всех питательных устройств с паровым приводом |
|  | Проведение растопки котла до достижения давления пара в котле равным разрешенному рабочему давлению |
|  | Подготовка котла к включению в работу |
|  | Документальное оформление результатов растопки котла в сменном (оперативном) журнале |
| Необходимые умения | Правильное произведение розжига котла, работающего на жидком топливе |
|  | Применения безопасных методов и приемов работы при розжиге котла |
|  | Проведение проверок работоспособности манометров, указателей уровня, предохранительных клапанов, питательных устройств, продувки пароперегревателя |
|  | Управлять режимом растопки котла, оборудованного автоматикой розжига, регулирования процесса горения и автоматикой безопасности или комплексной автоматикой |
|  | Выявлять неисправности в работе форсунок, автоматики розжига |
|  | Выявлять неисправности в работе основного и вспомогательного оборудования и устранять их |
|  | Проводить правильную регулировку процесса горения топлива |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы паровых, водогрейных котлов различных систем |
|  | Устройство топок паровых , водогрейных котлов |
|  | Устройство аппаратов автоматического регулирования; схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной |
|  | Правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов |
|  | Назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Причины возникновения неисправностей в работе котельной установки, вспомогательного оборудования и меры их предупреждения |
|  | Правила обращения с оборудованием, находящимся под напряжением |
|  | Устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого вспомогательного оборудования, схемы трубопроводов, средства автоматики безопасности, автоматики регулирования и сигнализации |
|  | Порядок оповещения руководства и органов государственного контроля (надзора) о неполадках, авариях, инцидентах, несчастных случаях, а также порядок оповещения и действия при пожаре |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации оборудования для перекачки жидкого нефтяного топлива |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
| Другие характеристики |  |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Растопка парового, водогрейного котла на газообразном топливе | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия распоряжения о подготовке котла к растопке. |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия воды в паровом котле по водоуказательным стеклам |
|  | Проверка наличия воды в водогрейном котле и наличия циркуляции сетевой воды через котел. |
|  | Определение порядка розжига горелок |
|  | Проверка закрытия газовых задвижек к котлу и вентилей (кранов) к горелкам. |
|  | Открытие вентиля (крана) на свечу. Продувка газопровода. |
|  | Закрытие вентиля (крана) свечи. |
|  | Вентиляция топки и газоходов котла в течение времени указанного в режимной карте котла и руководстве по эксплуатации котла |
|  | Регулировка тяги. В верхней части топки в соответствии с режимной картой котла |
|  | Розжиг смесительных горелок |
|  | Проверка закрытия газовых кранов перед горелками. |
|  | Закрытие воздушной заслонки. |
|  | Открытие крана переносного запальника. Зажигание выходящего из него газа. |
|  | Ввод запальника в топку поднося пламя к устью горелки. |
|  | Медленное открытие газового крана перед горелкой. |
|  | Удаление запальника из топки при загорании газа, выходящего из горелки. |
|  | Открытие воздушной заслонки на воздухопроводе в соответствии с инструкцией по эксплуатации.. |
|  | Регулирование горения в соответствии с инструкцией по эксплуатации котла |
|  | Розжиг остальных горелок в той же последовательности. |
|  | Розжиг инжекционных горелок |
|  | Проверка закрытия газовых кранов перед горелками. |
|  | Открытие регуляторов первичного воздуха. |
|  | Проверка давления газа перед горелками |
|  | Открытие газового крана запальника и его зажигание. |
|  | Ввод запальника в топку к выходному отверстию горелки. |
|  | Открытие газового крана перед горелкой в соответствии с инструкцией по эксплуатации горелок |
|  | Зажигание выходящего из горелки газа. |
|  | Регулирование горения в соответствии с инструкцией по эксплуатации котла |
|  | Розжиг последующих горелок в том же порядке. |
|  | Розжиг топок котлов, оборудованных автоматикой регулирования процесса горения и автоматикой безопасности котла или комплексной автоматикой производить в соответствии с требованиями инструкций по их пуску, настройке и эксплуатации. |
| Необходимые умения | Правильного розжига котла, работающего на газообразном топливе. |
|  | Применения безопасных методов и приемов работы при розжиге котла |
|  | Проведение проверок работоспособности манометров, указателей уровня, предохранительных клапанов, питательных устройств, продувки пароперегревателя. |
|  | Управлять режимом растопки котла, оборудованного автоматикой розжига, регулирования процесса горения и автоматикой безопасности или комплексной автоматикой. |
|  | Выявлять неисправности в работе горелок, автоматики розжига. |
|  | Выявлять неисправности в работе основного и вспомогательного оборудования и устранять их |
|  | Проводить правильную регулировку процесса горения топлива. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы паровых, водогрейных котлов различных систем |
|  | Устройство топок паровых, водогрейных котлов |
|  | Устройство аппаратов автоматического регулирования; схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной |
|  | Правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов |
|  | Назначение и условия применения простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их предупреждения |
|  | Правила обращения с газом и оборудованием, находящимся под напряжением |
|  | Устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого вспомогательного оборудования, схемы трубопроводов, газопроводов. Конструкции газовых горелок, средств автоматики безопасности, автоматики регулирования и сигнализации |
|  | Порядок оповещения руководства и органов государственного контроля (надзора) о неполадках, авариях, инцидентах, несчастных случаях, а также порядок оповещения и действия при пожаре |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Производственную инструкцию по техническому обслуживанию котлов и вспомогательного оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Растопка автоматизированного парового, водогрейного котла на газообразном топливе | Код | В/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка наличия распоряжения о подготовке котла к пуску |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия воды в паровом котле по водоуказательным стеклам |
|  | Проверка наличия воды в водогрейном котле и наличия циркуляции сетевой воды через котел. |
|  | Определение порядка розжига горелок в соответствии с руководством по эксплуатации котла и инструкцией по эксплуатации горелок. |
|  | Проверка закрытия газовых задвижек к котлу и вентилей (кранов) к горелкам. |
|  | Открытие вентиля (крана) на свечу. Продувка газопровода. |
|  | Закрытие вентиля (крана) свечи. |
|  | Вентиляция топки и газоходов котла в течение времени указанного в режимной карте котла и руководстве по эксплуатации котла |
|  | Регулировка тяги. В верхней части топки в соответствии с режимной картой котла и руководством по эксплуатации котла. |
|  | Включение в работу автоматики розжига котла, розжиг горелок в соответствии с руководством по эксплуатации котла. |
|  | Проверка работы водоуказательных приборов, манометров, термометров, предохранительных устройств. |
| Необходимые умения | Правильное произведение розжига котла, работающего на газообразном топливе. |
|  | Применения безопасных методов и приемов работы при розжиге котла |
|  | Проведение проверок работоспособности манометров, указателей уровня, предохранительных клапанов, питательных устройств, продувки пароперегревателя. |
|  | Управлять режимом растопки котла, оборудованного автоматикой розжига, регулирования процесса горения и автоматикой безопасности или комплексной автоматикой. |
|  | Выявлять неисправности в работе горелок, автоматики розжига. |
|  | Выявлять неисправности в работе основного и вспомогательного оборудования и устранять их |
|  | Проводить правильную регулировку процесса горения топлива. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых котлов, вспомогательного оборудования, схемы трубопроводов, газопроводов. |
|  | Схему работы установки докотловой подготовки воды, принцип работы средств автоматики управления, автоматики безопасности, автоматики регулирования и сигнализации. |
|  | Порядок оповещения руководства и органов государственного контроля (надзора) о неполадках, авариях, инцидентах, несчастных случаях, а также порядок оповещения и действия при пожаре |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Производственную инструкцию по техническому обслуживанию котлов и вспомогательного оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Дополнительные характеристики |  |

3.3. Обобщённая трудовая функция Наименование; Пуск котельного агрегата в работу; Код; С; Уровень квалификации; 3. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта.

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист (оператор) паровых или водогрейных котлов 2-4 разряд Оператор по обслуживанию электрических котлов 2-4 разряд |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 8182 | Операторы установок по выработке электроэнергии Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС или ЕКС | 194-198 247-251 13 | Машинист (кочегар) котельной (разряды 2-6) Оператор котельной (разряды 2-6) Машинист котла |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Пуск в работу парового котла | Код | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение проверки исправности действия предохранительных устройств (клапанов), манометров, водоуказательных приборов, сниженных указателей уровня, питательных устройств. |
| --- | --- |
|  | Проведение продувки котла в соответствии с инструкцией по эксплуатации и производственной инструкцией оператора парового котла |
|  | Проведение проверки действия автоматики регулирования, автоматики безопасности, сигнализаторов. |
|  | Включение котла в находящийся в работе паропровод |
|  | Проверка давления пара в котле и трубопроводе пара |
|  | Уменьшение горения в топке котла |
|  | Проведение открытия главного парозапорного вентиля котла, избегая появления гидравлических ударов. |
|  | Поведение продувки пароперегревателя котла включаемого при помощи газовой заслонки (при наличии пароперегревателя). |
|  | Уменьшение продувки пароперегревателя при отсутствии отключающей газовой заслонки по мере увеличения давления в барабане котла. |
|  | Прекращение продувки пароперегревателя при достижении давления в барабане котла равному половинной нагрузке котла. |
|  | Повторное проведение проверки исправности арматуры и уровня воды в котле. |
|  | Повторная проверка сниженных указателей уровня (при наличии) |
|  | Включение аппаратуры автоматического управления котлом. |
|  | Документальное оформление результатов пуска котла в работу в сменном (оперативном) журнале. |
|  | Включение котла в паропровод, находящийся в нерабочем состоянии (после монтажа, ремонта, консервации) |
|  | Проведение проверки исправности действия предохранительных устройств (клапанов), манометров, водоуказательных приборов, сниженных указателей уровня, питательных устройств. |
|  | Проведение продувки котла в соответствии с инструкцией по эксплуатации и производственной инструкцией оператора парового котла |
|  | Снижение нагрузки котла. |
|  | Открытие дренажной арматуры на паропроводе. |
|  | Включение приборов для спуска воды (конденсатоотводчики, водоотделители). |
|  | Снятие с паропровода измерительных шайб Установка на паропровод промежуточных колец. |
|  | Проведение прогрева паропровода открытием главного парозапорного вентиля котла в соответствии с инструкцией по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. |
|  | Проведение контроля за исправностью паропровода, компенсаторов, подвесок и опор, а также за равномерным расширениям паропровода. |
|  | Немедленное прекращение прогрева паропровода при возникновении гидравлических ударов и вибрации паропровода. |
|  | Проведение продувки всех дренажных точек паропровода. |
|  | Доведение давления пара в паропроводе до давления равного рабочему давлению в котле. |
|  | Продувка напрямую и через конденсатоотводчики и водоотдели всех дренажных точек |
|  | Проведение тщательного контроля за состоянием паропровода, арматуры, фасонных частей паропровода, Состоянием сварных швов, фланцевых соединений и всех опорных конструкций |
|  | Устранение дефектов обнаруженных при продувке выполнить после окончания продувки |
|  | Отключение паропроводов от главного паропровода и котла. |
|  | Охлаждение паропроводов до температуры не более 400 С |
|  | Проведение ревизии арматуры, конденсатоотводчиков, водоотделителей, снятия промежуточных колец, установки измерительных шайб |
|  | Проведение испытания паропровода на паровую прочность рабочим давлением |
|  | Доведение давления пара в паропроводе до давления равным рабочему давлению пара в котле |
|  | Выдержка паропроводов при рабочем давлении согласно инструкции |
|  | Проведение необходимого дренажирования паропровода при выдержке для удаления конденсата |
|  | Осмотр паропровода во время выдержки под рабочим давлением. |
|  | Включение котла и паропровода в работу |
|  | Оформление включения котла и паропроводов в работу в сменном (вахтенном) журнале |
| Необходимые умения | Производить пуск котла, трубопровода в работу |
|  | Применять безопасные методы и приемы работы при пуске котла, трубопровода |
|  | Проводить проверки работоспособности манометров, предохранительных клапанов, компенсаторов, опор, подвесок паропроводов. Работоспособности запорной и регулирующей арматуры, конденсатоотводчиков, водоотделителей |
|  | Применять безопасные методы и приемы работы при прогреве и продувки паропроводов |
|  | Выявлять неисправности в работе арматуры, конденсатоотводчиков, водоотделителей |
|  | Проводить правильный прогрев и продувку паропроводов |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, порядок и правила безопасной эксплуатации трубопроводов пара |
|  | Дефекты и неисправности оборудования трубопроводов пара и горячей воды при которых их эксплуатация запрещена. |
|  | Устройство и принцип работы компенсаторов, конденсатоотводчиков, водоотделителей |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды |
|  | Принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Производственную инструкцию |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Пуск в работу водогрейного котла | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение контроля установления циркуляции сетевой воды с параметрами соответствующими режимной карте и производственной инструкции. |
| --- | --- |
|  | Контроль увеличения нагрузки котла. |
|  | Проведение контроля за температурой сетевой воды на входе и выходе из котла. |
|  | Проведение контроля за давлением сетевой воды на входе и выходе из котла |
|  | Проведение контроля за расходом сетевой воды через котел. |
|  | Проведение контроля за давлением газа (жидкого топлива) перед горелками (форсунками), за температурой и давлением распыливающего пара |
|  | Проведение контроля за разряжением в топке котла, состоянием тягодутьевых устройств. |
|  | Выход на режим работы котла в соответствии с режимной картой котла и температурным графиком наружного воздуха при работе котла на систему теплоснабжения. |
|  | Выход на режим работы котла в соответствии со значениями температуры воды при работе котла на систему горячего водоснабжения |
| Необходимые умения | Производить контроль за работой котла при выходе его в номинальный режим работы |
|  | Проводить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла и вспомогательного оборудования. |
|  | Проводить осмотр и проверку исправности контрольно – измерительных приборов, предохранительных устройств, автоматики регулирования процесса горения, автоматики безопасности, сигнализации. |
|  | Применения безопасных методов и приемов работы при прогреве и продувки паропроводов. |
|  | Взаимодействовать с персоналом |
|  | Применять необходимую нормативную документацию |
|  | Управлять режимом работы котла в соответствии с режимной картой и производственной инструкцией |
|  | Документально оформлять свои действия |
| Необходимые знания | Устройство, порядок и правила безопасной эксплуатации обслуживаемого котла |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Приемы и порядок устранения неисправностей возникающих во время работы котла |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией завода изготовителя |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Пуск в работу автоматизированного парового котла | Код | С/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение проверки исправности действия предохранительных устройств (клапанов), манометров, водоуказательных приборов, сниженных указателей уровня, питательных устройств. |
| --- | --- |
|  | Проведение продувки котла в соответствии с инструкцией по эксплуатации и производственной инструкцией оператора парового котла |
|  | Проведение проверки действия автоматики регулирования, автоматики безопасности, сигнализаторов |
|  | Включение котла в находящийся в работе паропровод |
|  | Проверка давления пара в котле и трубопроводе пара |
|  | Переведение работы котла на ручной, динстационный режим в соответствии с руководством по эксплуатации котла |
|  | Регулировка процесса горения в топке котла |
|  | Проведение медленного открытия главного парозапорного вентиля котла, избегая появления гидравлических ударов |
|  | Повторное проведение проверки исправности арматуры и уровня воды в котле |
|  | Проверка сниженных указателей уровня |
|  | Включение аппаратуры автоматического управления котлом |
|  | Включение котла в паропровод, находящийся в нерабочем состоянии( после монтажа, ремонта, консервации) |
|  | Проведение проверки исправности действия предохранительных устройств (клапанов), манометров, водоуказательных приборов, сниженных указателей уровня, питательных устройств |
|  | Проведение продувки котла в соответствии с инструкцией по эксплуатации и производственной инструкцией оператора парового котла |
|  | Переведение работы котла на ручной, динстационный режим в соответствии с руководством по эксплуатации котла |
|  | Регулировка нагрузки котла |
|  | Открытие дренажной арматуры на паропроводе |
|  | Включение приборов для спуска воды (конденсатоотводчики, водоотделители) |
|  | Снятие с паропровода измерительных шайб (при их наличии) Установка на паропровод промежуточных колец |
|  | Проведение прогрева паропровода открытием главного парозапорного вентиля котла в соответствии с инструкцией по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды |
|  | Проведение контроля за исправностью паропровода, компенсаторов, подвесок и опор, а также за равномерным расширениям паропровода |
|  | Прекращение прогрева паропровода при возникновении гидравлических ударов и вибрации паропровода |
|  | Проведение продувки всех дренажных точек паропровода |
|  | Доведение давления пара в паропроводе до давления равного рабочему давлению в котле |
|  | Продувка напрямую и через конденсатоотводчики и водоотдели всех дренажных точек |
|  | Проведение тщательного контроля за состоянием паропровода, арматуры, фасонных частей паропровода, Состоянием сварных швов, фланцевых соединений и всех опорных конструкций |
|  | Устранение дефектов обнаруженных при продувке выполнить после окончания продувки |
|  | Проведение отключения паропроводов от главного паропровода и котла |
|  | Охлаждение паропроводов до температуры не более 400 С |
|  | Проведение ревизии арматуры, конденсатоотводчиков, водоотделителей, снятия промежуточных колец, установки измерительных шайб |
|  | Проведение испытания паропровода на паровую прочность рабочим давлением |
|  | Доведение давления пара в паропроводе до давления равным рабочему давлению пара в котле |
|  | Проведение необходимого дренажирования паропровода при выдержке для удаления конденсата |
|  | Выдержка паропроводов при рабочем давлении согласно инструкции |
|  | Осмотр паропровода во время выдержки под рабочим давлением |
|  | Включение котла и паропровода в работу в автоматическом режиме |
|  | Документальное оформление результатов пуска котла в работу в сменном (оперативном) журнале |
| Необходимые умения | Производить пуск котла, трубопровода в работу |
|  | Применять безопасные методы и приемы работы при пуске котла, трубопровода |
|  | Проводить проверки работоспособности манометров, предохранительных клапанов, компенсаторов, опор, подвесок паропроводов. Работоспособности запорной и регулирующей арматуры, конденсатоотводчиков, водоотделителей |
|  | Применения безопасных методов и приемов работы при прогреве и продувки паропроводов |
|  | Выявлять неисправности в работе арматуры, конденсатоотводчиков, водоотделителей |
|  | Проводить правильный прогрев и продувку паропроводов |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, правила и порядок и безопасной эксплуатации трубопроводов пара |
|  | Дефекты и неисправности оборудования трубопроводов пара и горячей воды при которых их эксплуатация запрещена |
|  | Устройство и принцип работы компенсаторов, конденсатоотводчиков, водоотделителей |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды |
|  | Принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Пуск в работу автоматизированного водогрейного котла | Код | С/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение контроля установления циркуляции сетевой воды с параметрами соответствующими режимной карте и производственной инструкции. |
| --- | --- |
|  | Задание параметров работы автоматики котла в соответствии с температурным графиком наружного воздуха при работе котла на систему теплоснабжения. |
|  | Задание параметров работы автоматики котла в соответствии со значениями температуры воды при работе котла на систему горячего водоснабжения |
|  | Контроль исправности системы автоматического регулирования работы котла в соответствии с руководством по эксплуатации. |
|  | Проведение визуального контроля за температурой сетевой воды на входе и выходе из котла. |
|  | Проведение визуального контроля за давлением сетевой воды на входе и выходе из котла |
|  | Проведение визуального контроля за расходом сетевой воды через котел. |
|  | Проведение визуального контроля за давлением газа (жидкого топлива) перед горелками (форсунками), за температурой и давлением распыливающего пара |
|  | Проведение визуального контроля за разряжением в топке котла, состоянием тягодутьевых устройств. |
|  | Документальное оформление включения котла в работу в сменном (вахтенном) журнале |
| Необходимые умения | Производить контроль за работой котла при выходе его в номинальный режим работы |
|  | Проводить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла и вспомогательного оборудования. |
|  | Проводить осмотр и проверку исправности контрольно – измерительных приборов, предохранительных устройств, автоматики регулирования процесса горения, автоматики безопасности, сигнализации. |
|  | Взаимодействовать с персоналом. |
|  | Применять необходимую нормативную документацию. |
|  | Управлять режимом работы котла в соответствии с режимной картой и производственной инструкцией. |
|  | Документально оформлять свои действия. |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых котлов, вспомогательного оборудования, схемы трубопроводов, газопроводов.. |
|  | Принцип работы средств автоматики управления, автоматики безопасности, автоматики регулирования и сигнализации |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Алгоритм функционирования, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Производственную инструкцию по техническому обслуживанию котлов и вспомогательного оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Производственную инструкцию |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.4. Обобщённая трудовая функция Наименование; Управление работой котельного агрегата и вспомогательного оборудования котельной; Код; D; Уровень квалификации; 3. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта.

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист (оператор) паровых или водогрейных котлов 2-6 разряд Оператор по обслуживанию электрических котлов 2-6 разряд |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 8182 | Операторы установок по выработке электроэнергии Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС или ЕКС | 194-198 247-251 13 | Машинист (кочегар) котельной (разряды 2-6) Оператор котельной (разряды 2-6) Машинист котла |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой парового котла | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг и контроль за исправностью котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдением установленного режимом работы котла. |
| --- | --- |
|  | Мониторинг, контроль и фиксация в сменном (вахтенном) журнале выявленных неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации . |
|  | Принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, арматуры, гарнитуры котла, средств автоматики и сигнализации. |
|  | Контроль уровня воды и давления пара в котле, поддержание установленных режимов и параметров работы котлоагрегата, поддержание температуры воды водогрейном котле и системе, в заданных пределах. |
|  | Равномерное питание котла водой. |
|  | Контроль температуры перегретого пара и питательной воды на выходе из экономайзера. |
|  | Контроль давления питательной воды и работы питательных устройств. |
|  | Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации котла и производственной инструкцией. |
|  | Обслуживание пароперегревателя и главного парозапорного вентиля. |
|  | Проверка водоуказательной арматуры, манометров и предохранительных клапанов в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации. |
|  | Продувка парового котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации |
|  | Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе |
|  | Проведение обдувки поверхностей нагрева котла, водяного экономайзера, пароперегревателя, воздухоподогревателя в сроки и порядке, установленных производственной инструкцией |
|  | Проведение обслуживания тягодутьевых устройств, газоходов котла |
|  | Поддержание необходимого разряжения в котле в соответствии с режимной картой и производственной инструкцией |
|  | Обеспечение равномерной подачи топлива в котел на твердом топливе |
|  | Обеспечение тяги воздуха необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе |
|  | Чистка топки зольников, колосниковых решеток от шлака в установленном требованиями производственной инструкцией порядке |
|  | Мониторинг и контроль давления газа, давления пара и уровня воды в котле при эксплуатации котла на газовом топливе |
|  | Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, необходимых для горения тяги и расхода воздуха |
|  | Мониторинг, контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе |
|  | Управление работой котла и равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования |
|  | Проводить продувку котельного агрегата для удаления скопившегося шлама |
|  | Проводить обдувку поверхностей нагрева котла, водяного экономайзера, пароперегревателя, воздухоподогревателя |
|  | Проводить проверку работоспособности манометров, водоуказательных приборов, предохранительных устройств, обратных клапанов, средств автоматики сигнализации |
|  | Проводить регулировку разряжения, подачи воздуха и топлива в топку котла |
|  | Проводить изменение нагрузки котла в соответствии с производственной необходимостью |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре, проверках и обслуживании котла и вспомогательного оборудования |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами защиты |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и безопасную эксплуатацию обслуживаемого котла |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Приемы и порядок устранения неисправностей возникающих во время работы котла |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией завода изготовителя |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой водогрейного котла | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг и контроль за исправностью котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдением установленного режимом работы котла. |
| --- | --- |
|  | Мониторинг, контроль и фиксация в сменном (вахтенном) журнале выявленных неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации . |
|  | Принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, арматуры, гарнитуры котла, средств автоматики и сигнализации. |
|  | Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации котла и производственной инструкцией. |
|  | Проведение обслуживания тягодутьевых устройств, газоходов котла. |
|  | Поддержание необходимого разряжения в котле в соответствии с режимной картой и производственной инструкцией. |
|  | Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе |
|  | Обеспечение тяги воздуха необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе |
|  | Чистка топки зольников, колосниковых решеток от шлака в установленном требованиями производственной инструкцией порядке |
|  | Мониторинг и контроль давления газа, давления сетевой воды перед котлом и за котлом, Температуры сетевой воды за котлом, расхода сетевой воды через котел. |
|  | Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, тяги и расхода воздуха, необходимых для горения топлива. |
|  | Мониторинг, контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе |
|  | Мониторинг, контроль и управление работой подпиточных насосов сетевой воды. |
|  | Управление работой котла и равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. |
|  | Проводить проверку работоспособности манометров, предохранительных устройств, обратных клапанов, средств автоматики сигнализации. |
|  | Проводить регулировку разряжения, подачи воздуха и топлива в топку котла. |
|  | Проводить изменение нагрузки котла в соответствии с температурным графиком и производственной необходимостью. |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре, проверках и обслуживании котла и вспомогательного оборудования. |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию. |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами защиты. |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи. |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и безопасную эксплуатацию обслуживаемого котла |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Приемы и порядок устранения неисправностей возникающих во время работы котла |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией завода изготовителя. |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи. |
|  | Четко знать кому подчинен, чьи указания должен выполнять, кого извещать о неполадках, авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожаре. |
|  | Свои права. |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве. |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий. |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой автоматизированного парового, водогрейного котла | Код | D/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг и контроль за исправностью котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдением установленного режимом работы котла. |
| --- | --- |
|  | Мониторинг, контроль и фиксация в сменном (вахтенном) журнале выявленных неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации . |
|  | Принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, арматуры, гарнитуры котла, средств автоматики и сигнализации. |
|  | Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации котла и производственной инструкцией. |
|  | Проведение обслуживания тягодутьевых устройств, газоходов котла. |
|  | Поддержание необходимого разряжения в котле в соответствии с режимной картой и производственной инструкцией. |
|  | Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе |
|  | Обеспечение тяги воздуха необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе |
|  | Чистка топки зольников, колосниковых решеток от шлака в установленном требованиями производственной инструкцией порядке |
|  | Мониторинг и контроль давления газа, давления сетевой воды перед котлом и за котлом, Температуры сетевой воды за котлом, расхода сетевой воды через котел. |
|  | Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, тяги и расхода воздуха, необходимых для горения топлива. |
|  | Мониторинг, контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе |
|  | Мониторинг, контроль и управление работой подпиточных насосов сетевой воды. |
|  | Управление работой котла и равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. |
|  | Проводить проверку работоспособности манометров, предохранительных устройств, обратных клапанов, средств автоматики сигнализации. |
|  | Проводить регулировку разряжения, подачи воздуха и топлива в топку котла. |
|  | Проводить изменение нагрузки котла в соответствии с температурным графиком и производственной необходимостью. |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре, проверках и обслуживании котла и вспомогательного оборудования. |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию. |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами защиты. |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи. |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и безопасную эксплуатацию обслуживаемого котла |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Приемы и порядок устранения неисправностей возникающих во время работы котла |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией завода изготовителя. |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи. |
|  | Четко знать кому подчинен, чьи указания должен выполнять, кого извещать о неполадках, авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожаре. |
|  | Свои права. |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве. |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий. |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой электрического парового котла | Код | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг и контроль за исправностью котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдением установленного режимом работы котла. |
| --- | --- |
|  | Мониторинг, контроль и фиксация в сменном (вахтенном) журнале выявленных неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации . |
|  | Принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, арматуры, гарнитуры котла, средств автоматики и сигнализации. |
|  | Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации котла и производственной инструкцией. |
|  | Проведение обслуживания тягодутьевых устройств, газоходов котла. |
|  | Поддержание необходимого разряжения в котле в соответствии с режимной картой и производственной инструкцией. |
|  | Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе |
|  | Обеспечение тяги воздуха необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе |
|  | Чистка топки зольников, колосниковых решеток от шлака в установленном требованиями производственной инструкцией порядке |
|  | Мониторинг и контроль давления газа, давления сетевой воды перед котлом и за котлом, Температуры сетевой воды за котлом, расхода сетевой воды через котел. |
|  | Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, тяги и расхода воздуха, необходимых для горения топлива. |
|  | Мониторинг, контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе |
|  | Мониторинг, контроль и управление работой подпиточных насосов сетевой воды. |
|  | Управление работой котла и равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. |
|  | Проводить проверку работоспособности манометров, предохранительных устройств, обратных клапанов, средств автоматики сигнализации. |
|  | Проводить регулировку разряжения, подачи воздуха и топлива в топку котла. |
|  | Проводить изменение нагрузки котла в соответствии с температурным графиком и производственной необходимостью. |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре, проверках и обслуживании котла и вспомогательного оборудования. |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию. |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами защиты. |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи. |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и безопасную эксплуатацию обслуживаемого котла |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Приемы и порядок устранения неисправностей возникающих во время работы котла |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией завода изготовителя. |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи. |
|  | Четко знать кому подчинен, чьи указания должен выполнять, кого извещать о неполадках, авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожаре. |
|  | Свои права. |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве. |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий. |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой электрического водогрейного котла | Код | D/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Мониторинг и контроль за исправностью котла (котлов) и всего оборудования котельной, соблюдением установленного режимом работы котла. |
| --- | --- |
|  | Мониторинг, контроль и фиксация в сменном (вахтенном) журнале выявленных неисправностей в работе котлоагрегата, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации . |
|  | Принятие мер к устранению неисправностей в работе котлоагрегата, вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств, арматуры, гарнитуры котла, средств автоматики и сигнализации. |
|  | Проверка исправности и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации котла и производственной инструкцией. |
|  | Проведение обслуживания тягодутьевых устройств, газоходов котла. |
|  | Поддержание необходимого разряжения в котле в соответствии с режимной картой и производственной инструкцией. |
|  | Обеспечение равномерного горения топлива на всей площади колосниковой решетки в котле на твердом топливе |
|  | Обеспечение тяги воздуха необходимой для равномерного горения топлива в котле на твердом топливе |
|  | Чистка топки зольников, колосниковых решеток от шлака в установленном требованиями производственной инструкцией порядке |
|  | Мониторинг и контроль давления газа, давления сетевой воды перед котлом и за котлом, Температуры сетевой воды за котлом, расхода сетевой воды через котел. |
|  | Обеспечение поддержания установленного режима работы котла на газовом топливе, подачи и горения газового топлива, тяги и расхода воздуха, необходимых для горения топлива. |
|  | Мониторинг, контроль и управление работой форсунок при эксплуатации котла на жидком топливе |
|  | Мониторинг, контроль и управление работой подпиточных насосов сетевой воды. |
|  | Управление работой котла и равномерностью подачи топлива и воздуха в топку котла |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. |
|  | Проводить проверку работоспособности манометров, предохранительных устройств, обратных клапанов, средств автоматики сигнализации. |
|  | Проводить регулировку разряжения, подачи воздуха и топлива в топку котла. |
|  | Проводить изменение нагрузки котла в соответствии с температурным графиком и производственной необходимостью. |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре, проверках и обслуживании котла и вспомогательного оборудования. |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию. |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами защиты. |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи. |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и безопасную эксплуатацию обслуживаемого котла |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Приемы и порядок устранения неисправностей возникающих во время работы котла |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией завода изготовителя. |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи. |
|  | Четко знать кому подчинен, чьи указания должен выполнять, кого извещать о неполадках, авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожаре. |
|  | Свои права. |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве. |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий. |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщённая трудовая функция Наименование; Остановка работы котельного агрегата; Код; Е; Уровень квалификации; 3. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта.

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист (оператор) паровых или водогрейных котлов 2-6 разряд Оператор по обслуживанию электрических котлов 2-6 разряд |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 8182 | Операторы установок по выработке электроэнергии Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС или ЕКС | 194-198 247-251 13 | Машинист (кочегар) котельной (разряды 2-6) Оператор котельной (разряды 2-6) Машинист котла |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Остановка парового котла | Код | Е/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с распоряжением ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. |
| --- | --- |
|  | Получение инструкции по безопасному выполнению работ по остановке котла. |
|  | Кратковременная остановка котла. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку. |
|  | Прикрытие шибера и дверец зольника (или остановка дутья) |
|  | Подкачка воды в котел до наивысшего уровня. |
|  | Закрытие парозапорного вентиля. |
|  | Контроль за уровнем воды в котле и давлением пара, за общим состоянием котлоагрегата и топки. |
|  | Выключение экономайзера и воздухоподогревателя из потока топочных газов. |
|  | Контроль температуры воды на выходе из экономайзера. |
|  | Остановка котла на продолжительное время (вывод в ремонт, на очистку, в консервацию). |
|  | Проведение обдувки поверхностей нагрева котла, экономайзера, пароперегревателя, воздухоподогревателя, газоходов котла от золы и сажи. |
|  | Понижение интенсивности горения топлива в топке. |
|  | Отключение непрерывной продувки. |
|  | Проведение продувки котла с целью наибольшего удаления шлама. |
|  | Контроль уровня воды в котле, снижения давления пара. |
|  | Контроль температуры перегретого пара на выходе из пароперегревателя |
|  | Контроль температуры воды на входе в экономайзер и выходе из него. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку. |
|  | Отключение котлоагрегата от паропроводов, питательных, продувочных, дренажных и спускных трубопроводов с установкой на них заглушек. |
|  | Отсоединение котла от борова котельной. |
|  | Расхолаживание котла и спуск воды из него. (Температура воды перед спуском не должна превышать 40 – 600 С). |
|  | Остановка котла, работающего на твердом топливе. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку и его дожигание при уменьшенной тяге и дутье. |
|  | Прекращение дутья и уменьшение тяги. |
|  | Проведение очистки топки, зольника и бункера от шлака и золы. |
|  | Прекращение тяги. |
|  | Закрытие шиберов, заслонок, топочных и поддувальных дверец. |
|  | Прекращение тяги после охлаждения колосниковой решетки при использовании механической топки. |
|  | Остановка котла, работающего на газообразном топливе. |
|  | Уменьшение, а затем прекращение подачи газа в горелки у котлов, работающих с принудительной подачей топлива. |
|  | Уменьшение и затем прекращение подачи воздуха. |
|  | Для инжекционных горелок: Прекращение подачи воздуха к горелкам и вслед за этим прекращение подачи газа. |
|  | Отключение в том же порядке всех работающих горелок. |
|  | Проведение отключения газопровода котла от общего газопровода котельной. |
|  | Открытие продувочной свечи (продувка газопровода котла) |
|  | Проведение вентиляции топки, газоходов, воздухопроводов. |
|  | Остановку газифицированных котлов, работающих с автоматикой регулирования процесса горения, автоматикой безопасности и комплексной автоматикой провести в соответствии с производственной инструкцией. |
|  | Остановка котла, работающего на жидком (нефтяном) топливе. |
|  | Закрытие подачи топлива в топку. |
|  | Закрытие подачи распыливающего пара (для паровых форсунок) или воздуха (для механических форсунок). |
|  | Последовательное отключение всех работающих форсунок. |
|  | Одновременное уменьшение тяги и дутья. |
|  | Вывод остановленных форсунок из топки и приведение их в нерабочее положение. |
|  | Проведение вентиляции топки, газоходов котла. |
|  | Отключение тягодутьевых устройств. Закрытие дутья и тяги. |
|  | Отключение котла от паропровода. |
|  | Контроль уровня воды и давления пара в котле. |
|  | Закрытие заслонок пароперегревателя (при наличии) |
|  | Закрытие заслонок (шиберов) перед экономайзером и после него. |
|  | Закрытие заслонок (шиберов) перед воздухоподогревателем и после него. |
|  | Открытие на 0,5 – 1 оборот продувочного вентиля пароперегревателя. |
|  | Контроль температуры пара за перегревателем. |
|  | Усиление продувки пароперегревателя (при необходимости) |
|  | Проведение расхолаживания котла |
|  | Открытие воздушника или подклинивание предохранительного клапана. |
|  | Спуск воды из котла при достижении температуры воды 40-600 С и давления в котле равным атмосферному. |
|  | Проведение консервации котла в соответствии с инструкцией завода изготовителя. |
| Необходимые умения | Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. |
|  | Проводить проверку работоспособности манометров, предохранительных устройств, обратных клапанов, средств автоматики сигнализации. |
|  | Проводить снижение нагрузки котла вплоть до полной его остановки. |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре, проверках и обслуживании котла и вспомогательного оборудования. |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию. |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами защиты. |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи. |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и безопасную эксплуатацию обслуживаемого котла |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Приемы и порядок устранения неисправностей возникающих во время работы котла |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией завода изготовителя |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Остановка водогрейного котла | Код | Е/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с распоряжением ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. |
| --- | --- |
|  | Получение инструкции по безопасному выполнению работ по остановке котла. |
|  | Кратковременная остановка котла. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку. |
|  | Прикрытие шибера и дверец зольника (или остановка дутья) |
|  | Подкачка воды в котел до наивысшего уровня. |
|  | Закрытие парозапорного вентиля. |
|  | Контроль за уровнем воды в котле и давлением пара, за общим состоянием котлоагрегата и топки. |
|  | Выключение экономайзера и воздухоподогревателя из потока топочных газов. |
|  | Контроль температуры воды на выходе из экономайзера. |
|  | Остановка котла на продолжительное время (вывод в ремонт, на очистку, в консервацию). |
|  | Проведение обдувки поверхностей нагрева котла, экономайзера, пароперегревателя, воздухоподогревателя, газоходов котла от золы и сажи. |
|  | Понижение интенсивности горения топлива в топке. |
|  | Отключение непрерывной продувки. |
|  | Проведение продувки котла с целью наибольшего удаления шлама. |
|  | Контроль уровня воды в котле, снижения давления пара. |
|  | Контроль температуры перегретого пара на выходе из пароперегревателя |
|  | Контроль температуры воды на входе в экономайзер и выходе из него. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку. |
|  | Отключение котлоагрегата от паропроводов, питательных, продувочных, дренажных и спускных трубопроводов с установкой на них заглушек. |
|  | Отсоединение котла от борова котельной. |
|  | Расхолаживание котла и спуск воды из него. (Температура воды перед спуском не должна превышать 40 – 600 С). |
|  | Остановка котла, работающего на твердом топливе. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку и его дожигание при уменьшенной тяге и дутье. |
|  | Прекращение дутья и уменьшение тяги. |
|  | Проведение очистки топки, зольника и бункера от шлака и золы. |
|  | Прекращение тяги. |
|  | Закрытие шиберов, заслонок, топочных и поддувальных дверец. |
|  | Прекращение тяги после охлаждения колосниковой решетки при использовании механической топки. |
|  | Остановка котла, работающего на газообразном топливе. |
|  | Уменьшение, а затем прекращение подачи газа в горелки у котлов, работающих с принудительной подачей топлива. |
|  | Уменьшение и затем прекращение подачи воздуха. |
|  | Для инжекционных горелок: Прекращение подачи воздуха к горелкам и вслед за этим прекращение подачи газа. |
|  | Отключение в том же порядке всех работающих горелок. |
|  | Проведение отключения газопровода котла от общего газопровода котельной. |
|  | Открытие продувочной свечи (продувка газопровода котла) |
|  | Проведение вентиляции топки, газоходов, воздухопроводов. |
|  | Остановку газифицированных котлов, работающих с автоматикой регулирования процесса горения, автоматикой безопасности и комплексной автоматикой провести в соответствии с производственной инструкцией. |
|  | Остановка котла, работающего на жидком (нефтяном) топливе. |
|  | Закрытие подачи топлива в топку. |
|  | Закрытие подачи распыливающего пара (для паровых форсунок) или воздуха (для механических форсунок). |
|  | Последовательное отключение всех работающих форсунок. |
|  | Одновременное уменьшение тяги и дутья. |
|  | Вывод остановленных форсунок из топки и приведение их в нерабочее положение. |
|  | Проведение вентиляции топки, газоходов котла. |
|  | Отключение тягодутьевых устройств. Закрытие дутья и тяги. |
|  | Отключение котла от паропровода. |
|  | Контроль уровня воды и давления пара в котле. |
|  | Закрытие заслонок пароперегревателя (при наличии) |
|  | Закрытие заслонок (шиберов) перед экономайзером и после него. |
|  | Закрытие заслонок (шиберов) перед воздухоподогревателем и после него. |
|  | Открытие на 0,5 – 1 оборот продувочного вентиля пароперегревателя. |
|  | Контроль температуры пара за перегревателем. |
|  | Усиление продувки пароперегревателя (при необходимости) |
|  | Проведение расхолаживания котла |
|  | Открытие воздушника или подклинивание предохранительного клапана. |
|  | Спуск воды из котла при достижении температуры воды 40-600 С и давления в котле равным атмосферному. |
|  | Проведение консервации котла в соответствии с инструкцией завода изготовителя. |
| Необходимые умения | Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. |
|  | Проводить проверку работоспособности манометров, предохранительных устройств, обратных клапанов, средств автоматики сигнализации. |
|  | Проводить снижение нагрузки котла вплоть до полной его остановки. |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре, проверках и обслуживании котла и вспомогательного оборудования. |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию. |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами защиты. |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи. |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и безопасную эксплуатацию обслуживаемого котла |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Приемы и порядок устранения неисправностей возникающих во время работы котла |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией завода изготовителя |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Остановка автоматизированного парового водогрейного котла | Код | Е/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с распоряжением ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. |
| --- | --- |
|  | Получение инструкции по безопасному выполнению работ по остановке котла. |
|  | Кратковременная остановка котла. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку. |
|  | Прикрытие шибера и дверец зольника (или остановка дутья) |
|  | Подкачка воды в котел до наивысшего уровня. |
|  | Закрытие парозапорного вентиля. |
|  | Контроль за уровнем воды в котле и давлением пара, за общим состоянием котлоагрегата и топки. |
|  | Выключение экономайзера и воздухоподогревателя из потока топочных газов. |
|  | Контроль температуры воды на выходе из экономайзера. |
|  | Остановка котла на продолжительное время (вывод в ремонт, на очистку, в консервацию). |
|  | Проведение обдувки поверхностей нагрева котла, экономайзера, пароперегревателя, воздухоподогревателя, газоходов котла от золы и сажи. |
|  | Понижение интенсивности горения топлива в топке. |
|  | Отключение непрерывной продувки. |
|  | Проведение продувки котла с целью наибольшего удаления шлама. |
|  | Контроль уровня воды в котле, снижения давления пара. |
|  | Контроль температуры перегретого пара на выходе из пароперегревателя |
|  | Контроль температуры воды на входе в экономайзер и выходе из него. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку. |
|  | Отключение котлоагрегата от паропроводов, питательных, продувочных, дренажных и спускных трубопроводов с установкой на них заглушек. |
|  | Отсоединение котла от борова котельной. |
|  | Расхолаживание котла и спуск воды из него. (Температура воды перед спуском не должна превышать 40 – 600 С). |
|  | Остановка котла, работающего на твердом топливе. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку и его дожигание при уменьшенной тяге и дутье. |
|  | Прекращение дутья и уменьшение тяги. |
|  | Проведение очистки топки, зольника и бункера от шлака и золы. |
|  | Прекращение тяги. |
|  | Закрытие шиберов, заслонок, топочных и поддувальных дверец. |
|  | Прекращение тяги после охлаждения колосниковой решетки при использовании механической топки. |
|  | Остановка котла, работающего на газообразном топливе. |
|  | Уменьшение, а затем прекращение подачи газа в горелки у котлов, работающих с принудительной подачей топлива. |
|  | Уменьшение и затем прекращение подачи воздуха. |
|  | Для инжекционных горелок: Прекращение подачи воздуха к горелкам и вслед за этим прекращение подачи газа. |
|  | Отключение в том же порядке всех работающих горелок. |
|  | Проведение отключения газопровода котла от общего газопровода котельной. |
|  | Открытие продувочной свечи (продувка газопровода котла) |
|  | Проведение вентиляции топки, газоходов, воздухопроводов. |
|  | Остановку газифицированных котлов, работающих с автоматикой регулирования процесса горения, автоматикой безопасности и комплексной автоматикой провести в соответствии с производственной инструкцией. |
|  | Остановка котла, работающего на жидком (нефтяном) топливе. |
|  | Закрытие подачи топлива в топку. |
|  | Закрытие подачи распыливающего пара (для паровых форсунок) или воздуха (для механических форсунок). |
|  | Последовательное отключение всех работающих форсунок. |
|  | Одновременное уменьшение тяги и дутья. |
|  | Вывод остановленных форсунок из топки и приведение их в нерабочее положение. |
|  | Проведение вентиляции топки, газоходов котла. |
|  | Отключение тягодутьевых устройств. Закрытие дутья и тяги. |
|  | Отключение котла от паропровода. |
|  | Контроль уровня воды и давления пара в котле. |
|  | Закрытие заслонок пароперегревателя (при наличии) |
|  | Закрытие заслонок (шиберов) перед экономайзером и после него. |
|  | Закрытие заслонок (шиберов) перед воздухоподогревателем и после него. |
|  | Открытие на 0,5 – 1 оборот продувочного вентиля пароперегревателя. |
|  | Контроль температуры пара за перегревателем. |
|  | Усиление продувки пароперегревателя (при необходимости) |
|  | Проведение расхолаживания котла |
|  | Открытие воздушника или подклинивание предохранительного клапана. |
|  | Спуск воды из котла при достижении температуры воды 40-600 С и давления в котле равным атмосферному. |
|  | Проведение консервации котла в соответствии с инструкцией завода изготовителя. |
| Необходимые умения | Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. |
|  | Проводить проверку работоспособности манометров, предохранительных устройств, обратных клапанов, средств автоматики сигнализации. |
|  | Проводить снижение нагрузки котла вплоть до полной его остановки. |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре, проверках и обслуживании котла и вспомогательного оборудования. |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию. |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами защиты. |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи. |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и безопасную эксплуатацию обслуживаемого котла |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Приемы и порядок устранения неисправностей возникающих во время работы котла |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией завода изготовителя |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.5.4. Трудовая функция

| Наименование | Остановка электрического парового котла | Код | Е/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с распоряжением ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. |
| --- | --- |
|  | Получение инструкции по безопасному выполнению работ по остановке котла. |
|  | Кратковременная остановка котла. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку. |
|  | Прикрытие шибера и дверец зольника (или остановка дутья) |
|  | Подкачка воды в котел до наивысшего уровня. |
|  | Закрытие парозапорного вентиля. |
|  | Контроль за уровнем воды в котле и давлением пара, за общим состоянием котлоагрегата и топки. |
|  | Выключение экономайзера и воздухоподогревателя из потока топочных газов. |
|  | Контроль температуры воды на выходе из экономайзера. |
|  | Остановка котла на продолжительное время (вывод в ремонт, на очистку, в консервацию). |
|  | Проведение обдувки поверхностей нагрева котла, экономайзера, пароперегревателя, воздухоподогревателя, газоходов котла от золы и сажи. |
|  | Понижение интенсивности горения топлива в топке. |
|  | Отключение непрерывной продувки. |
|  | Проведение продувки котла с целью наибольшего удаления шлама. |
|  | Контроль уровня воды в котле, снижения давления пара. |
|  | Контроль температуры перегретого пара на выходе из пароперегревателя |
|  | Контроль температуры воды на входе в экономайзер и выходе из него. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку. |
|  | Отключение котлоагрегата от паропроводов, питательных, продувочных, дренажных и спускных трубопроводов с установкой на них заглушек. |
|  | Отсоединение котла от борова котельной. |
|  | Расхолаживание котла и спуск воды из него. (Температура воды перед спуском не должна превышать 40 – 600 С). |
|  | Остановка котла, работающего на твердом топливе. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку и его дожигание при уменьшенной тяге и дутье. |
|  | Прекращение дутья и уменьшение тяги. |
|  | Проведение очистки топки, зольника и бункера от шлака и золы. |
|  | Прекращение тяги. |
|  | Закрытие шиберов, заслонок, топочных и поддувальных дверец. |
|  | Прекращение тяги после охлаждения колосниковой решетки при использовании механической топки. |
|  | Остановка котла, работающего на газообразном топливе. |
|  | Уменьшение, а затем прекращение подачи газа в горелки у котлов, работающих с принудительной подачей топлива. |
|  | Уменьшение и затем прекращение подачи воздуха. |
|  | Для инжекционных горелок: Прекращение подачи воздуха к горелкам и вслед за этим прекращение подачи газа. |
|  | Отключение в том же порядке всех работающих горелок. |
|  | Проведение отключения газопровода котла от общего газопровода котельной. |
|  | Открытие продувочной свечи (продувка газопровода котла) |
|  | Проведение вентиляции топки, газоходов, воздухопроводов. |
|  | Остановку газифицированных котлов, работающих с автоматикой регулирования процесса горения, автоматикой безопасности и комплексной автоматикой провести в соответствии с производственной инструкцией. |
|  | Остановка котла, работающего на жидком (нефтяном) топливе. |
|  | Закрытие подачи топлива в топку. |
|  | Закрытие подачи распыливающего пара (для паровых форсунок) или воздуха (для механических форсунок). |
|  | Последовательное отключение всех работающих форсунок. |
|  | Одновременное уменьшение тяги и дутья. |
|  | Вывод остановленных форсунок из топки и приведение их в нерабочее положение. |
|  | Проведение вентиляции топки, газоходов котла. |
|  | Отключение тягодутьевых устройств. Закрытие дутья и тяги. |
|  | Отключение котла от паропровода. |
|  | Контроль уровня воды и давления пара в котле. |
|  | Закрытие заслонок пароперегревателя (при наличии) |
|  | Закрытие заслонок (шиберов) перед экономайзером и после него. |
|  | Закрытие заслонок (шиберов) перед воздухоподогревателем и после него. |
|  | Открытие на 0,5 – 1 оборот продувочного вентиля пароперегревателя. |
|  | Контроль температуры пара за перегревателем. |
|  | Усиление продувки пароперегревателя (при необходимости) |
|  | Проведение расхолаживания котла |
|  | Открытие воздушника или подклинивание предохранительного клапана. |
|  | Спуск воды из котла при достижении температуры воды 40-600 С и давления в котле равным атмосферному. |
|  | Проведение консервации котла в соответствии с инструкцией завода изготовителя. |
| Необходимые умения | Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. |
|  | Проводить проверку работоспособности манометров, предохранительных устройств, обратных клапанов, средств автоматики сигнализации. |
|  | Проводить снижение нагрузки котла вплоть до полной его остановки. |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре, проверках и обслуживании котла и вспомогательного оборудования. |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию. |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами защиты. |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи. |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и безопасную эксплуатацию обслуживаемого котла |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Приемы и порядок устранения неисправностей возникающих во время работы котла |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией завода изготовителя |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.5.5. Трудовая функция

| Наименование | Остановка электрического водогрейного котла | Код | Е/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с распоряжением ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. |
| --- | --- |
|  | Получение инструкции по безопасному выполнению работ по остановке котла. |
|  | Кратковременная остановка котла. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку. |
|  | Прикрытие шибера и дверец зольника (или остановка дутья) |
|  | Подкачка воды в котел до наивысшего уровня. |
|  | Закрытие парозапорного вентиля. |
|  | Контроль за уровнем воды в котле и давлением пара, за общим состоянием котлоагрегата и топки. |
|  | Выключение экономайзера и воздухоподогревателя из потока топочных газов. |
|  | Контроль температуры воды на выходе из экономайзера. |
|  | Остановка котла на продолжительное время (вывод в ремонт, на очистку, в консервацию). |
|  | Проведение обдувки поверхностей нагрева котла, экономайзера, пароперегревателя, воздухоподогревателя, газоходов котла от золы и сажи. |
|  | Понижение интенсивности горения топлива в топке. |
|  | Отключение непрерывной продувки. |
|  | Проведение продувки котла с целью наибольшего удаления шлама. |
|  | Контроль уровня воды в котле, снижения давления пара. |
|  | Контроль температуры перегретого пара на выходе из пароперегревателя |
|  | Контроль температуры воды на входе в экономайзер и выходе из него. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку. |
|  | Отключение котлоагрегата от паропроводов, питательных, продувочных, дренажных и спускных трубопроводов с установкой на них заглушек. |
|  | Отсоединение котла от борова котельной. |
|  | Расхолаживание котла и спуск воды из него. (Температура воды перед спуском не должна превышать 40 – 600 С). |
|  | Остановка котла, работающего на твердом топливе. |
|  | Прекращение подачи топлива в топку и его дожигание при уменьшенной тяге и дутье. |
|  | Прекращение дутья и уменьшение тяги. |
|  | Проведение очистки топки, зольника и бункера от шлака и золы. |
|  | Прекращение тяги. |
|  | Закрытие шиберов, заслонок, топочных и поддувальных дверец. |
|  | Прекращение тяги после охлаждения колосниковой решетки при использовании механической топки. |
|  | Остановка котла, работающего на газообразном топливе. |
|  | Уменьшение, а затем прекращение подачи газа в горелки у котлов, работающих с принудительной подачей топлива. |
|  | Уменьшение и затем прекращение подачи воздуха. |
|  | Для инжекционных горелок: Прекращение подачи воздуха к горелкам и вслед за этим прекращение подачи газа. |
|  | Отключение в том же порядке всех работающих горелок. |
|  | Проведение отключения газопровода котла от общего газопровода котельной. |
|  | Открытие продувочной свечи (продувка газопровода котла) |
|  | Проведение вентиляции топки, газоходов, воздухопроводов. |
|  | Остановку газифицированных котлов, работающих с автоматикой регулирования процесса горения, автоматикой безопасности и комплексной автоматикой провести в соответствии с производственной инструкцией. |
|  | Остановка котла, работающего на жидком (нефтяном) топливе. |
|  | Закрытие подачи топлива в топку. |
|  | Закрытие подачи распыливающего пара (для паровых форсунок) или воздуха (для механических форсунок). |
|  | Последовательное отключение всех работающих форсунок. |
|  | Одновременное уменьшение тяги и дутья. |
|  | Вывод остановленных форсунок из топки и приведение их в нерабочее положение. |
|  | Проведение вентиляции топки, газоходов котла. |
|  | Отключение тягодутьевых устройств. Закрытие дутья и тяги. |
|  | Отключение котла от паропровода. |
|  | Контроль уровня воды и давления пара в котле. |
|  | Закрытие заслонок пароперегревателя (при наличии) |
|  | Закрытие заслонок (шиберов) перед экономайзером и после него. |
|  | Закрытие заслонок (шиберов) перед воздухоподогревателем и после него. |
|  | Открытие на 0,5 – 1 оборот продувочного вентиля пароперегревателя. |
|  | Контроль температуры пара за перегревателем. |
|  | Усиление продувки пароперегревателя (при необходимости) |
|  | Проведение расхолаживания котла |
|  | Открытие воздушника или подклинивание предохранительного клапана. |
|  | Спуск воды из котла при достижении температуры воды 40-600 С и давления в котле равным атмосферному. |
|  | Проведение консервации котла в соответствии с инструкцией завода изготовителя. |
| Необходимые умения | Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. |
|  | Проводить проверку работоспособности манометров, предохранительных устройств, обратных клапанов, средств автоматики сигнализации. |
|  | Проводить снижение нагрузки котла вплоть до полной его остановки. |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре, проверках и обслуживании котла и вспомогательного оборудования. |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию. |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие нормальной работе котла и обслуживаемого оборудования, создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу. |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами защиты. |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи. |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство и безопасную эксплуатацию обслуживаемого котла |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Приемы и порядок устранения неисправностей возникающих во время работы котла |
|  | Алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией завода изготовителя |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Требования федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Требования правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
|  | Порядок действий в аварийных ситуациях, при несчастных случаях на производстве |
|  | Порядок ликвидации, локализации аварий |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики |  |

3.6. Обобщённая трудовая функция Наименование; Действия персонала в аварийных ситуациях; Код; F; Уровень квалификации; 3. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта.

| Возможные наименования должностей, профессий | Машинист (оператор) паровых или водогрейных котлов 2-6 разряд Оператор по обслуживанию электрических котлов 2-6 разряд |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 8182 | Операторы установок по выработке электроэнергии Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС или ЕКС | 194-198 247-251 13 | Машинист (кочегар) котельной (разряды 2-6) Оператор котельной (разряды 2-6) Машинист котла |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Аварийная остановка парового котла | Код | F/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата |
| --- | --- |
|  | Останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с порядком установленным инструкцией по эксплуатации |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, средств автоматики и сигнализации |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме в случае обнаружения неисправности предохранительного клапана, прекращении действия циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при возникновении пожара |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении подачи электроэнергии |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении давления пара сверх разрешенного |
|  | Останавливать работу циркулирующего насоса |
|  | Проводить вентиляцию топки и газопроводов |
|  | Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла |
|  | Управлять работой котла в аварийном режиме |
|  | Отключать оборудование котельной вместе с дефектным узлом |
|  | Собирать тепловую схему, используя резервное оборудование |
|  | Включать оборудование котельной в работу |
|  | Вызывать службы экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, неотложной медицинской помощи |
|  | Принимать меры к ликвидации пожара в котельной |
|  | Оказывать первую медицинскую доврачебную помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла |
|  | Информировать руководство об остановке и причине аварийной остановки котла |
|  | Документальное оформление результатов остановки котла |
| Необходимые умения | Управлять работой котла в аварийном режиме |
|  | Применять методы безопасного производства работ при управлении и остановке котла |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности препятствующие нормальной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов |
|  | Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Схемы теплопроводов и водопроводов |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Аварийная остановка водогрейного котла | Код | F/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата |
| --- | --- |
|  | Останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с порядком установленным инструкцией по эксплуатации |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, средств автоматики и сигнализации |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме в случае обнаружения неисправности предохранительного клапана, прекращении действия циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при возникновении пожара |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении подачи электроэнергии |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении давления пара сверх разрешенного |
|  | Останавливать работу циркулирующего насоса |
|  | Проводить вентиляцию топки и газопроводов |
|  | Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла |
|  | Управлять работой котла в аварийном режиме |
|  | Отключать оборудование котельной вместе с дефектным узлом |
|  | Собирать тепловую схему, используя резервное оборудование |
|  | Включать оборудование котельной в работу |
|  | Вызывать службы экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, неотложной медицинской помощи |
|  | Принимать меры к ликвидации пожара в котельной |
|  | Оказывать первую медицинскую доврачебную помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла |
|  | Информировать руководство об остановке и причине аварийной остановки котла |
|  | Документальное оформление результатов остановки котла |
| Необходимые умения | Управлять работой котла в аварийном режиме |
|  | Применять методы безопасного производства работ при управлении и остановке котла |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности препятствующие нормальной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов |
|  | Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Схемы теплопроводов и водопроводов |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.6.3. Трудовая функция

| Наименование | Аварийная остановка автоматизированного парового, водогрейного котла | Код | F/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Останавливать работу котла в порядке, установленном требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации котлоагрегата |
| --- | --- |
|  | Останавливать работу котла по указанию руководства в соответствии с порядком установленным инструкцией по эксплуатации |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей обслуживаемого оборудования, устройств безопасности, средств автоматики и сигнализации |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме в случае обнаружения неисправности предохранительного клапана, прекращении действия циркуляционных насосов, выходе из строя водоуказательных приборов, понижении разрежения в котле, обнаружении в основных элементах котла трещин, выпучин, пропусков в сварных швах |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при возникновении пожара |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при прекращении подачи электроэнергии |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме при повышении давления пара сверх разрешенного |
|  | Останавливать работу циркулирующего насоса |
|  | Проводить вентиляцию топки и газопроводов |
|  | Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла |
|  | Управлять работой котла в аварийном режиме |
|  | Отключать оборудование котельной вместе с дефектным узлом |
|  | Собирать тепловую схему, используя резервное оборудование |
|  | Включать оборудование котельной в работу |
|  | Вызывать службы экстренной аварийной помощи, пожарной охраны, неотложной медицинской помощи |
|  | Принимать меры к ликвидации пожара в котельной |
|  | Оказывать первую медицинскую доврачебную помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла |
|  | Информировать руководство об остановке и причине аварийной остановки котла |
|  | Документальное оформление результатов остановки котла |
| Необходимые умения | Управлять работой котла в аварийном режиме |
|  | Применять методы безопасного производства работ при управлении и остановке котла |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности препятствующие нормальной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов |
|  | Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Схемы теплопроводов и водопроводов |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.6.4. Трудовая функция

| Наименование | Аварийная остановка электрического парового котла | Код | F/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Останавливать работу электрического котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей, подтверждений котла, предохранительных устройств и сигнального оборудования |
| --- | --- |
|  | Останавливать работу электрического котла в аварийном режиме при прекращении подачи электрической энергии, либо прекращении подачи воды в котел |
|  | Останавливать работу электрического котла в аварийном режиме при резком повышении температуры воды в котле |
|  | Отключать оборудование котельной вместе с дефектным узлом |
|  | Собирать тепловую схему, используя резервное оборудование |
|  | Включать оборудование котельной в работу |
|  | Принимать меры к ликвидации пожара в котельной |
|  | Оказывать первую медицинскую доврачебную помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла |
|  | Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла |
|  | Информировать руководство об остановке и причине аварийной остановки котла |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Управлять работой котла в аварийном режиме |
|  | Применять методы безопасного производства работ при управлении котлом |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов |
|  | Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Схемы теплопроводов и водопроводов |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.6.5. Трудовая функция

| Наименование | Аварийная остановка электрического водогрейного котла | Код | F/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Останавливать работу электрического котла в аварийном режиме при обнаружении неисправностей, подтверждений котла, предохранительных устройств и сигнального оборудования |
| --- | --- |
|  | Останавливать работу электрического котла в аварийном режиме при прекращении подачи электрической энергии, либо прекращении подачи воды в котел |
|  | Останавливать работу электрического котла в аварийном режиме при резком повышении температуры воды в котле |
|  | Отключать оборудование котельной вместе с дефектным узлом |
|  | Собирать тепловую схему, используя резервное оборудование |
|  | Включать оборудование котельной в работу |
|  | Принимать меры к ликвидации пожара в котельной |
|  | Оказывать первую медицинскую доврачебную помощь пострадавшим в результате аварии или несчастного случая |
|  | Останавливать работу котла в аварийном режиме в порядке, установленном руководством (инструкцией) по эксплуатации котла |
|  | Управлять закрытием задвижек на входе воды и выходе из котла |
|  | Информировать руководство об остановке и причине аварийной остановки котла |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Управлять работой котла в аварийном режиме |
|  | Применять методы безопасного производства работ при управлении котлом |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу |
|  | Пользоваться первичными средствами пожаротушения |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов |
|  | Требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования |
|  | Действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы |
|  | Требования норм и правил производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности |
|  | Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара) |
|  | Назначение и порядок использования средств индивидуальной защиты |
|  | Требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной |
|  | Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей |
|  | Электрические и технологические схемы котельной |
|  | Схемы теплопроводов и водопроводов |
|  | Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно – измерительных приборов, средств сигнализации и связи |
|  | Алгоритм функционирования, обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  | Российский союз промышленников и предпринимателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование организации) |  |  |  |
|  | Исполнительный вице - президент РСПП (ООР) Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |  |

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Национальный Лифтовой Союз, город Москва |
| 3 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза, город Москва |
| 4 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей Лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий», город Москва |
| 5 | Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт», город Москва |
| 6 | Государственное бюджетное научное учреждение «Московский институт развития образования», город Москва |
| 7 | Ассоциация делового сотрудничества "Саморегулируемая организация "Лифтсервис", город Москва |
| 8 | Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО»), город Москва |
| 9 | Открытое акционерное общество «Мослифт» (ОАО «Мослифт»), город Москва |
| 10 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор России), город Москва |
| 11 | Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, город Москва |
| 12 | Публичное акционерное общество «Интер РАО», город Москва |

?"Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-2014" (утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст)

"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

? "ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)