## Slide 1: СХЕМА И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА ПЕРИОД 2012-2018 гг.
Февраль
2012

## Slide 2: Прогноз электропотребления по ЕЭС России на период до 2018 года
30,5
Территориальное распределение электропотребления
(ЕЭС России)
205,0
85,7
108,0
223,7
92,6
266,7
109,1
123,5
281,7
249,7
37,9
106,9
254,6
Факт 2011 год, млрд.кВт.ч.
Прогноз 2018 год, млрд.кВт.ч.
Значительный рост ЭП среди крупных
э/с в 2011 г.: э/с Краснодарского края,
э/с Липецкой и э/с Белгородской областей,
э/с Республики Удмуртия
Центр
Волга
Юг
Северо-Запад
Урал
Сибирь
Восток
2
Notes: ТХ
2

## Slide 3: Прогноз потребления электрической энергии для Схемы и Программы развития ЕЭС России на 2012-2018 гг., млрд. кВт.ч
3
 | Факт | Ср.год. темп за 2008 - 2010 гг., % | Факт | Прогноз |  |  |  |  |  |  | Ср.год. темп за 2012 - 2018 гг., %
 | 2010 г. |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 
ЕЭС России | 988,961 |  | 1000,070 | 1021,483 | 1045,605 | 1076,435 | 1103,701 | 1129,942 | 1154,808 | 1175,301 | 
годовой темп прироста, % | 4,49 | 0,69 | 1,12 | 2,14 | 2,36 | 2,95 | 2,53 | 2,38 | 2,20 | 1,77 | 2,33
ОЭС Северо-Запада | 92,723 |  | 92,554 | 94,829 | 97,200 | 99,565 | 102,014 | 104,439 | 106,973 | 109,071 | 
годовой темп прироста, % | 4,40 | 1,26 | -0,18 | 2,46 | 2,50 | 2,43 | 2,46 | 2,38 | 2,43 | 1,96 | 2,37
ОЭС Центра | 221,847 |  | 223,677 | 228,900 | 235,173 | 241,020 | 247,081 | 253,602 | 259,887 | 266,653 | 
годовой темп прироста, % | 4,79 | 0,62 | 0,82 | 2,34 | 2,74 | 2,49 | 2,51 | 2,64 | 2,48 | 2,60 | 2,54
ОЭС Средней Волги | 104,992 |  | 108,005 | 109,921 | 112,330 | 114,582 | 116,827 | 119,231 | 121,392 | 123,458 | 
годовой темп прироста, % | 5,69 | -0,68 | 2,87 | 1,77 | 2,19 | 2,00 | 1,96 | 2,06 | 1,81 | 1,70 | 1,93
ОЭС Юга | 82,408 |  | 85,749 | 88,180 | 91,719 | 97,248 | 99,850 | 102,148 | 104,787 | 106,883 | 
годовой темп прироста, % | 5,52 | 1,64 | 4,05 | 2,84 | 4,01 | 6,03 | 2,68 | 2,30 | 2,58 | 2,00 | 3,20
ОЭС Урала | 248,731 |  | 254,597 | 257,986 | 262,255 | 266,654 | 270,624 | 274,412 | 278,005 | 281,684 | 
годовой темп прироста, % | 3,93 | 0,00 | 2,36 | 1,33 | 1,65 | 1,68 | 1,49 | 1,40 | 1,31 | 1,32 | 1,45
ОЭС Сибири | 208,354 |  | 204,966 | 209,834 | 213,622 | 223,009 | 231,447 | 239,442 | 246,493 | 249,690 | 
годовой темп прироста, % | 3,70 | 1,40 | -1,63 | 2,38 | 1,81 | 4,39 | 3,78 | 3,45 | 2,94 | 1,30 | 2,86
ОЭС Востока | 29,906 |  | 30,522 | 31,833 | 33,306 | 34,357 | 35,858 | 36,668 | 37,271 | 37,862 | 
годовой темп прироста, % | 5,88 | 2,78 | 2,06 | 4,30 | 4,63 | 3,16 | 4,37 | 2,26 | 1,64 | 1,59 | 3,13

## Slide 4: Прогноз максимальных электрических нагрузок до 2018 г.
Прирост нагрузки за 2012-2018гг.:
ЕЭС России – 29,3 млн.кВт (19,8%)
ЕЭС России (без ОЭС Востока)
– 28,2млн.кВт (19,6%)
5,3
31,2
13,8
16,8
19,7
40,5
37,7
6,5
17,5
36,1
Рmax 2011 г.
Pmax 2018 г.
Территориальное распределение собственных максимальных электрических нагрузок ОЭС России
17,3
14,9
44,9
35,8
Центр
Волга
Юг
Северо-Запад
Урал
Сибирь
Восток
4
Notes: 4
ТХ
4

## Slide 5
0,01 | ВИЭ | 0,01
44,6 | ГЭС+ ГАЭС | 49,9
149,3 | ТЭС | 164,7
24,3 | АЭС | 33,3
218,2 ГВт |  | 247,9 ГВт
2011 г.
2018 г.
Требуемое увеличение мощности. Вводы мощности с высокой вероятностью реализации по ЕЭС России 40,1 ГВт за период 2012-2018 гг.
Вводы мощности
за период
2012-2018 гг., ГВт
Всего | 40,1
АЭС | 12,3
ГЭС+ГАЭС | 4,8
ТЭС | 23
в т.ч. по ДПМ | 18,3
Юг
Волга
Урал
Восток
Центр
Северо-Запад
Сибирь
Территориальное распределение установленной мощности
50,3
56,8
22,5
27,3
25,8
26,1
23
17,8
45,7
53,6
46,9
51,7
9,2
9,4
установленная мощность 2011 г.
установленная мощность 2018 г.
Установленная мощность
5
Notes: 5

## Slide 6: Демонтаж установленной мощности на электростанциях ЕЭС России
Демонтаж мощности
за период
2012-2018 гг., ГВт
Всего | 11,5
АЭС | 3,3
ТЭС | 8,2
 | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2012- 2016 гг.
ЕЭС России |  |  |  |  |  | 
Объем оборудования, которое будет не допущено к КОМ, всего | 1750 | 3396,7 | 2115,2 | 1190 | 291 | 8742,9
в т.ч. запланированное к демонтажу | 139 | 159 | 112 | 529,5 | 85 | 1024,5
Объемы оборудования ТЭС, не соответствующего минимальным техническим требованиям для участия в КОМ, МВт
6

## Slide 7
Потребность в органическом топливе ТЭС ЕЭС России увеличивается с 301,5 млн.ту.т в 2011 г. до 324,9 млн.ту.т в 2018 г. (т.е. на 23,4 млн.ту.т), при этом потребность ТЭС в природном газе увеличивается на 12,9 млн.ту.т, нефтетоплива снижается на 1,6 млн.ту.т, угля увеличивается на 12,2 млн.ту.т.
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии ТЭС снижается с 332 г/кВт.ч в 2011 году до 311 г/кВт.ч в 2018 году.
В варианте с гарантированной выработкой на ГЭС Сибири и Востока при маловодных условиях дополнительно потребуется топлива в 2013 – 2018гг, 4,4-4,8 млн.ту.т ( из них на ТЭС ОЭС Сибири 3,4-2,1 млн.ту.т, на ТЭС ОЭС Востока 1,1-1,2 млн.ту,т, а в 2017-2018гг. и на ТЭС ОЭС Урала 0,6-1,4 млн.ту.т).
Потребность в органическом топливе тепловых электростанций ЕЭС России, млн.ту.т
7

## Slide 8
Развитие сетей ЕНЭС 220 кВ и выше в региональном разрезе до 2018 года (протяженность в тыс. км)
2018г.
факт
Юг
Волга
Урал
Д.Восток
Центр
СЗ
12,0
16,9
28,7
32,6
17,5
21,8
15,5
19
34,3
40,9
Сибирь
40
51,2
15
24,5
В период 2012-2018 гг. намечается ввод 44,0 тыс.км ВЛ 220 кВ и выше, в т.ч.:
  220 кВ – 27 тыс. км
  330 кВ и выше – 17 тыс. км
В период 2012-2018 гг. намечается ввод
168,2 тыс. МВА силового трансформаторного оборудования 220 кВ и выше на подстанциях, в т.ч.:
  220 кВ – 87,8 тыс. МВА
  330 кВ и выше – 80,4 тыс. МВА
Chart: Протяженность и трансформаторная мощность сетей ЕНЭС напряжением 220 кВ и выше
| отчет | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г.
трансформаторная мощность | 412.7 | 430.6 | 450.4 | 470 | 498.7 | 520.8 | 535.1 | 538.8
протяженность ВЛ | 163.1 | 169.9 | 173.8 | 180.4 | 191.6 | 197.9 | 204.2 | 207.1
Развитие электрических сетей на период до 2018 года
8
Notes: 8

## Slide 9
Для выдачи мощности
ГЭС, ГАЭС
14 объектов (2,0 %)
2 002,8 км (4,6 %)
3 506 МВА (2,1 %)
54 602,9 млн.руб. (3,2 %)
Для выдачи мощности АЭС
50 объекта (7,2 %)
3 854,2 км (8,8 %)
17 176 МВА (10,2 %)
181 994,3 млн.руб. (10,5 %)
Объекты реконструкции
129 объектов (18,5 %)
51 146 МВА (30,4 %)
161 853 млн.руб.(9,4 %)
Для снятия сетевых ограничений и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей
154 объект (22,1 %)
13 994,8 км (31,8 %)
35 034 МВА (20,8 %)
485 949,4 млн.руб. (28,1 %)
Для обеспечения экспорта электроэнергии
1 объект (0,1 %)
359,1 км (0,8 %)
4 892 млн.руб. (0,3 %)
Для выдачи мощности
ТЭС
38 объектов (5,5 %)
1 846,1 км (4,2 %)
200 МВА (0,1 %)
38 098 млн.руб. (2,2 %)
Межсистемные объекты
13 объектов (1,9%)
3 391 км ( 7,7 %)
2287 МВА (1,4 %)
99 531,6 млн.руб. ( 5,8%)
Для обеспечения возможности подключения новых потребителей
297 объекта (42,7 %)
18 351,7 км (42,1 %)
58 852 МВА (35,0 %)
702 540,6 млн.руб. (40,6 %)
Количество объектов – 696 (100 %)
Всего ввод ВЛ – 43 980 км (100 %)
Всего ввод трансформаторной мощности – 168 201 МВА (100 %)
Капиталовложения – 1 729 462,9 млн.руб. в прогнозных ценах (100%)
Сводные показатели по России за период 2012-2018 годы
9

## Slide 10
Объемы капитальных вложений в сооружение электростанций и электрических сетей на период 2012-2018 гг.
Всего по России – 4 576,5 млрд. руб., в т.ч:
АЭС – 1 337,8 млрд. руб.
ГЭС и ГАЭС – 106,5 млрд. руб.
ТЭС – 1 400,2 млрд. руб.
ВИЭ – 2,5 млрд. руб.
Эл. сети 220 кВ и выше – 1 729,5 млрд. руб.
Chart: 
| ОЭС Северо-Запада | ОЭС Центра | ОЭС Средней Волги | ОЭС Юга | ОЭС Урала | ОЭС Сибири | ОЭС Востока
АЭС | 818.0431 | 223.9936 | 0 | 232.8705 | 62.8655 | 0 | 0
ГЭС и ГАЭС | 0 | 23.8634 | 0 | 22.9648 | 0.494 | 16.2094 | 42.9827
ТЭС | 77.0339 | 273.5405 | 79.3889 | 153.6439 | 543.1851 | 119.9706 | 153.4385
ВИЭ | 0 | 0 | 0 | 2.4955 | 0 | 0 | 0
Эл.сети 220 кВ и выше | 265.9611 | 417.4116 | 124.1216 | 165.3227 | 215.966 | 344.9989 | 195.681
Всего | 1161.0381 | 938.8091 | 203.5105 | 577.2974 | 822.5106 | 481.1789 | 392.1022
(капвложения указаны в прогнозных ценах)
Нет оценки стоимости вывода АЭС
Не приведена оценка стоимости строительства
эл. сетей 110 кВ и ниже

## Slide 11: Общий подход к обоснованию экономической эффективности электросетевых объектов
Техническое обоснование
Оценка экономической эффективности
Оценка системного эффекта
Технические предпосылки для разработки предложений по инвестированию в электрические сети:
а) необходимость удовлетворения спроса на мощность и/или электроэнергию;
б) несоблюдение требований по надежности или качеству энергоснабжения;
в) снижение затрат на производство и передачу электроэнергии;
г) неприемлемые экологические и технические показатели;
д) экспорт мощности и/или электроэнергии.
Разработка оптимального сетевого варианта:
Разработка схемы и технических параметров вариантов развития электрических сетей, обеспечивающих удовлетворение спроса на мощность и электроэнергию.
Выбор оптимального варианта по критерию минимума интегральных затрат.
Разработка альтернативного варианта, обеспечивающего эквивалентный энергетический эффект .
Определение параметров, режимов работы и стоимостных показателей замещающей электростанции
При отсутствии программных средств оценка показателей эффективности на базе превалирующих показателей системного эффекта
При наличии программных средств для моделирования энергосистем оценка показателей эффективности на базе интегральных системных эффектов
Системный эффект | За счет чего достигается
А. Снижение необходимой установленной мощности электростанции. | Выдача «запертой» мощности электростанций. Использование избытков мощности. Снижение потребности в резерве мощности.
Б. Снижение затрат на топливо для выработки электроэнергии. | Улучшение экономического распределения нагрузок электростанций. Снижение потерь электроэнергии на ее транспорт.
В. Снижение ущерба у потребителей. | Повышение надежности электроснабжения.
Г. «Вытесненные затраты». | Снижение затрат по сравнению с альтернативным вариантом
11

## Slide 12: Этапы оценки экономической и финансовой эффективности электросетевых объектов
Определить необходимость
Оценка системного эффекта
(Э, снижение необходимой установленной мощности, снижение затрат на топливо, снижение ущерба у потребителей, «вытесненные затраты»)
Определить варианты
Оценка капиталовложений и затрат на эксплуатацию
(З=К+И)
Техническое обоснование
Экономическое
обоснование
(ЧДД=Э-З)
Экономические критерии
Чувствительности
и риски
Финансовые критерии
Финансовое обоснование
Детальное проектирование
Зависимость от уровня тарифа
12

## Slide 13: Технико-экономическое обоснование сооружения ПС 330/110 кВ Усть-Луга
Функциональное назначение - повышение надежности электроснабжения портовых комплексов Усть-Луга, Вистино, Горки в Ленинградской области.
Характеристика сетевого объекта: 2хАТ 330/110 кВ, мощностью по 200 МВ.А
Капиталовложения: 1724,0 млн.руб., в ценах на 01.01.2011 г.
Последствия при отказе от реализации - в послеаварийном режиме на расчетную перспективу до 2018 г. необходимо ограничивать нагрузку потребителей в размере 70 МВт в зимний максимум нагрузки , 40 МВт – среднегодовое значение (800 тыс. кВт.ч/год)
Базовый вариант (отказ от сооружения сетевого объекта)
Ограничения электроснабжения потребителей в размере 800 тыс. кВт.ч, /год
Стоимость возмещения ущерба у потребителей от недоотпусков электроэнергии - 96 млн. руб.
Альтернативный вариант.
Сооружение резервной генерации: ГТУ-КЭС мощностью 70 МВт
Капиталовложения: 2996 млн. руб., в ценах на 01.01.2011 г.
Показатели эффективности сооружения сетевого варианта (DR=5%, стоимость ущерба 120 руб./кВт.ч) |  |  | 
 | Ед. изм. | В сравнении с базовым вариантом | В сравнении с альтернативным вариантом
Ток | лет | >30 | <1
Рекомендованный год ввода по результатам обоснования: 2016 г.
Год ввода по данным Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 гг. : 2016 г.
Год ввод по данным Схемы и Программы развития ЕЭС России: 2016 г.
13

## Slide 14: Технико-экономическое обоснование сооружения двухцепной ВЛ 220 кВ –Раздолинская – Новая Еруда )Тайга) с ПС 220 кВ Новая Еруда (Тайга)
Функциональное назначение - повышение надежности электроснабжения существующих и возможность подключение новых потребителей.
Характеристика сетевого объекта: ВЛ 220 кВ – 205 км; ПС 2хАТ 220/110кВ мощностью по 125 МВА
Капиталовложения: в сооружение ВЛ 3819,95 млн. руб.; в сооружение ПС 1598,66 млн.руб.; всего 55418,6 млн.руб., в ценах на 01.01.2011 г.
Последствия при отказе от реализации - на расчетную перспективу до 2018 г. необходимо ограничивать нагрузку потребителей в размере 224 МВт (1964 млн. кВт.ч/год)
Базовый вариант (отказ от сооружения сетевого объекта)
Ограничения электроснабжения потребителей в размере 1964 млн. кВт.ч/год,
Стоимость возмещения ущерба у потребителей от недоотпусков электроэнергии-235680 млн. руб.
Альтернативный вариант.
Сооружение резервной генерации: ПСУ-КЭС мощностью 2хК-110 МВт
Капиталовложения: 13616 млн. руб., в ценах на 01.01.2011 г.
Показатели эффективности сооружения сетевого варианта (DR=5%, стоимость ущерба 120 руб./кВт.ч) |  |  | 
 | Ед. изм. | В сравнении с базовым вариантом | В сравнении с альтернативным вариантом
Ток | лет | <1 | <1
Рекомендованный год ввода по результатам обоснования: 2014 г.
Год ввода по данным Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 гг. : 2014 г.
Год ввод по данным Схемы и Программы развития ЕЭС России: 2014 г.
14

## Slide 15: Технико-экономическое обоснование установки третьей АТГ на ПС 500 кВ Кубанская
Функциональное назначение -повышение надежности электроснабжения существующих потребителей и возможность присоединения к сети энергосистемы новых потребителей в зоне влияния ПС 500 кВ Кубанская.
Характеристика сетевого объекта: АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА
Капиталовложения: 650,681 млн.руб., в ценах на 01.01.2011 г.
Последствия при отказе от реализации - возможны ограничения электроснабжения потребителей из-за превышения допустимой нагрузки АТГ на 149 МВт в зимний максимум нагрузки и на 39,25 МВт в среднем за год (2819,4 тыс. кВт.ч/год)
Базовый вариант (отказ от сооружения сетевого объекта)
Ограничения электроснабжения потребителей в размере 2819,4 тыс. кВт.ч/год
Стоимость возмещения ущерба у потребителей от недоотпусков электроэнергии – 338,3 млн. руб.
Показатели эффективности сооружения сетевого варианта (DR=5%, стоимость ущерба 120 руб./кВт.ч) |  | 
 | Ед. изм. | В сравнении с базовым вариантом
Ток | лет | 2,3
Рекомендованный год ввода по результатам обоснования: 2013 г.
Год ввода по данным Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 гг. : 2013 г.
Год ввод по данным Схемы и Программы развития ЕЭС России: 2013 г.
15

## Slide 16: Технико-экономическое обоснование расширения ПС 330 кВ Железногорская АТ №3 330/220 кВ
Функциональное назначение - повышение надежности выдачи мощности Курской АЭС. Снижение затрат на выработку электроэнергии в ОЭС Центра за счет использования более дешевой по топливной составляющей энергии АЭС по сравнению с топливной составляющей производства электроэнергии конденсационных ТЭС в ОЭС Центра.
Характеристика сетевого объекта: АТ 330/220 кВ мощностью 240 МВ.А
Капиталовложения: 576,3 млн. руб., в ценах на 01.01.2011 г.
Последствия при отказе от реализации – в ремонтно-аварийных режимах летнего максимума нагрузки потребуется ограничить мощность(выработку) Курской АЭС на 500 МВт (3250 млн.кВт.ч)
Базовый вариант (отказ от сооружения сетевого объекта)
с 2014 г. ограничение годовой выработки на Курской АЭС в размере 3250 млн.кВт.ч.
При этом более затратные ТЭС ОЭС Центра, имеющие высокие удельные расходы топлива, вынужденно будут включены в баланс производства электроэнергии.
Тарифная ставка на электрическую энергию: Курская АЭС - 200,36 руб./МВт.ч; вытесняемые станции ОЭС Центра (средневзвешенная) - 1116,0 руб./МВт.ч
Показатели эффективности сооружения сетевого варианта (DR=5%) |  | 
 | Ед. изм. | В сравнении с базовым вариантом
Ток | лет | <1
Рекомендованный год ввода по результатам обоснования: 2014 г.
Год ввода по данным Инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 гг. : 2014 г.
Год ввода по данным Схемы и Программы развития ЕЭС России: 2014г.
16

## Slide 17
Спасибо за внимание!
17